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第一章概述

1.1项目概况

1.项目名称：上杭县县域充换电设施补短板试点项目。
2.项目实施单位：上杭工贸实业发展有限公司。

3.建设地址：上杭县官庄、南阳、庐丰等21个乡镇。
4.建设性质：新建。

5.建设规模及主要内容

主要为上杭县各乡镇建设充电桩设施，2024-2026年总投资约7500万元，其中中央专项资金4500万元，社会资本投入3000万元。具体如下：

（1）2024年上杭县县域充换电设施补短板试点项目：使用中央资金建设120kW的快速充电站16座、智能有序充电站3座，合计 61个充电桩，投资约1500万元；社会资本投入建设充电站11座，投资约1000万元。
   （2）2025年上杭县县域充换电设施补短板试点项目：使用中央资金建设120kW 的快速充电站15座，其中快速充电站14座、光储充一体化放检站1座，合计62个充电桩，投资约1500万元；社会资本投入建设充电站10座，投资约1000万元。
   （3）2026年上杭县县域充换电设施补短板试点项目：使用中央资金建设快速充电站11座，其中120kW的快速充电站9座、“光储充”放检一体化充电站2座，合计55个充电桩，投资约1500万元；社会资本投入建设充电站12座，投资约1000万元。

6.项目投资估算及资金筹措

本项目总投资7500万元，其中土建投资1500万元，设备投资5350万元，其他投资650万元。资金来源为申请中央资金及社会资本投入。

7.建设期：根据项目建设管理有关规定，项目实施须制定建设项目总体及分阶段工程进度计划，保证建设项目的供电、环保设施、通讯等配套辅助设施与主体工程同步建成，确保建设任务按期完成，整个项目的建设期安排29个月，从2024年8月至2026年12月。
8.建设模式：业主采用传统的（DBB）模式，按基本建设程序报批和开展设计（design)、招标(bidding)、建造(bulid)。

9.绩效目标：项目当年报批当年开工率100%；项目实际投资不突破批复总投资。

1.2项目单位概况

项目建设单位：上杭工贸实业发展有限公司

上杭工贸实业发展有限公司由上杭县财政局于2012年10月24日出资组建成立，经福建省上杭县工商行政管理局注册登记并取得企业法人营业执照，注册资本：壹亿贰仟叁佰陆拾万元人民币。
公司经营范围：主要有国有资产经营管理、国有资本运营、工业园区配套服务设施建设和管理、物业管理、矿产品销售、汽车租赁、充电桩销售、机动车充电销售、充电控制设备租赁、集中式快速充电站、电动汽车充电基础设施运营多个领域。下属10家全资子公司，有欣杭物资公司、欣杭电商公司、欣杭物业公司、金智汇科技公司、欣杭矿业公司、兴杭工业公司、龙岩市虹桥拍卖行、安洁医疗科技公司、智杭建设公司、蛟洋工业发展公司，4家参股子公司，有昆润杭川综合能源公司、智慧杭川科技公司、大金槐猪公司、稀土开发公司。

建设业绩：2019年与福建闽投电力有限责任公司合作在行政服务中心停车场建设1500KW充电站，并负责后期运营管理，通过合作建设，进一步扩大在充换电设施建设领域市场份额。

目前，与福建省充电设施投资发展有限责任公司、国网电动汽车服务（福建）有限公司、龙岩天元信息科技有限公司、龙岩市新罗区速冲冲新能源科技有限公司等企业积极开展相关合作。在充电桩的选型与布局方面，我们始终遵循“高效、安全、便捷”的原则。根据站点的人流量、车流量及用电需求，科学选择不同功率、类型的充电桩，以满足各类新能源汽车的充电需求。

运营业绩：目前有金智汇科技服务公司、智慧杭川科技公司两家信息化建设运营公司，与泉州南威软件上市公司有过合作基础，是集两大工业园区配套服务和管理的公司，同时还有汽车租赁部，停车场的建设经营管理等业务，现阶段上杭县城区所有的停车场均由上杭工贸实业发展有限公司管理，根据相关业务需求，上杭工贸实业发展有限公司积极与新能源汽车厂商、汽车销售商等建立合作关系，共同推广充电站项目。随着新能源汽车市场的快速发展，充电设施的需求日益增加。上杭工贸实业发展有限公司作为城区停车场的管理者和新能源汽车租赁服务的提供者，具备得天独厚的优势推动县域充换电设施补短板试点项目建设与运营，是一家综合性的县属国有企业。
1.3可行性研究报告编制依据

1.国家发展计划委员会办公厅关于出版《投资项目可行性研究报告编制指南（试用版）的通知》（计办投资〔2002〕15号）；

2.《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；

3.《智慧交通让出行更便捷行动方案》(2017-2020年)；

4.《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》

5.《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》

6.《综合运输服务“十四五”发展规划》

7.《福建省新能源汽车产业发展规划（2022-2025年）》

8.《福建省“十四五”能源发展专项规划》

9.《福建省发展和改革委员会关于印发加快构建福建省高质量充电基础设施体系实施方案的通知》（闽发改规〔2024〕5号）

10.《龙岩市发展和改革委员会关于印发加快构建龙岩市高质量充电基础设施体系实施方案的通知》
11.《福建省发展和改革委员会关于印发加快构建福建省高质量充电基础设施体系实施方案的通知》（闽发改规〔2024〕5号）
12.《福建省工业和信息化厅等十部门关于印发全面推进“电动福建”建设的实施意见（2023—2025年）的通知》（闽工信规〔2023〕4号）
13.《福建省工业和信息化厅等七部门关于印发福建省“光储充检”充电基础设施建设管理指南（试行）的通知》（闽工信装备〔2023〕9号）

14.《福建省人民政府办公厅关于印发《福建省电动汽车充电基础设施建设运营管理暂行办法》的通知》（闽政办〔2016〕62号）

15.《福建省人民政府办公厅关于印发福建省新能源汽车产业发展规划（2022—2025年）的通知》（闽政办〔2022〕22号）
16.《龙岩市人民政府关于印发龙岩市加快新能源汽车推广应用和产业高质量发展推动龙岩“电动物流城市”建设若干措施的通知》（龙政综〔2020〕114号）

17.《龙岩市人民政府办公室关于印发龙岩市电动汽车及自行车充电基础设施建设三年行动方案（2022—2024年）的通知》（龙政办〔2022〕18号）
18.《投资项目可行性研究指南》；
19.《龙岩市财政局 龙岩市工业和信息化局 龙岩市交通运输局关于推荐上杭县申报2024年县域充换电设施补短板试点工作的报告》（龙财发﹝2024﹞6号）

20.《上杭县人民政府关于申报2024年县域充换电设施补短板试点工作的函》（杭政函﹝2024﹞20号）

21.国家现行有关设计的标准、规范；

22.项目建设单位提供的相关基础资料、数据。

1.4主要结论和建议

上杭县县域充换电设施补短板试点项目的建设，有利于解决上杭县充电基础设施建设严重滞后的发展问题，同时也是顺应新能源汽车产业发展大势、推进区域新型基础设施建设、打造新能源与新交通双向融合的需要，对促进经济结构调整、实现经济动能转换和促进经济高质量发展，具有重要意义，项目建设是完全必要的。

项目建设场址具有良好的区位优势，地质稳定，外部水、电基础设施条件良好，为项目建设提供了有利的建设条件。

项目的需求丰富，项目建设有良好的发展前景，项目本身具有很强的抗风险能力。

项目建设规模，规划布局，建设方案，环保措施，实施进度安排，项目组织与管理，资金筹措方案、财务分析等是可行的。
项目的建设符合上杭城市总体规划，改变城市面貌，改善城市公共服务条件，促进上杭社会经济发展。项目的建设将改善居民出行环境，增强上杭城市服务功能，加快上杭城市化进程。本项目将是一项重要的民生工程和公益事业，有利于解决群众最关心、最直接、最现实的问题，在方便了群众出行的同时，将带动上杭县经济社会的进一步发展。

综上所述，项目是必要且可行的。建议有关部门批准该项目建设，使项目尽快动工建设，早日发挥效益。

第二章项目建设背景和必要性
2.1项目建设背景

新能源汽车在2021年实现爆发式增长，根据中国汽车工业协会发布的数据，2021年中国新能源汽车产销分别完成。354.5万辆和352.1万辆，同比增长约1.6倍，连续7年位居全球第一，市场渗透率达到13.4%，同比增长8个百分点。截至2022年4月，全国新能源汽车推广突破1000万辆大关，达到1033万辆。根据预测，2022年新能源汽车市场渗透率将超过20%，即代表着新能源汽车发展已经出现了新的拐点，中国市场已经进入到了高速发展时期。

接下来新能源汽车推广应用的重点在乘用车领域，能否实现指数级增长取决于四个因素：一是新能源汽车性价比是否高；二是新能源汽车体验是否好；三是汽车充电是否便捷；四是新能源汽车使用是否安全。

在汽车性价比方面，受动力电池产能释放后的成本降低和主机厂纷纷入局的因素影响，新能源汽车的价格将逐步走低。到2022年，新能源汽车的价格将全线低于同档次燃油车，加之其能耗成本低于燃油车60%，性价比优势毋庸置疑。

在用户体验方面，智能化和网联化等技术加持使其新能源汽车用户体验远高于燃油车，到2025年新能源汽车自动驾驶和无人充电将实现全面普及。因此预测，在2025-2030年新能源汽车将呈现爆发式增长，在此期间复合增长率将超过60%。2030年之后增速将放缓，预计在2030年全国的新能源汽车保有量将达到1亿辆。

在充电基础设施建设方面，截至2022年3月底，全国充电基础设施累计数量为310.9万台，同比增加73.9%。综上数据可以发现，目前新能源汽车与充电桩的车桩比为3.3:1，远远达不到车桩比为1:1的要求。

2023年龙岩市机动车保有量123.51万台，其中新能源汽车保有量1.96万台；上杭县汽车保有量23.6万台，新能源汽车0.20万台，新增新能源注册量663台，新能源汽车渗透率达到16.6%。现阶段续航里程依然是影响新能源汽车在上杭县普及的主要问题，除了需要继续突破电池技术外，加快上杭县域充电基础设施的建设是解决续航里程焦虑问题的重要措施。因此建议在上杭县域布局区域性的充电基础设施建设，车充并举，适度超前，促进上杭县新能源汽车的发展。
上杭县充电桩建设运营发展不协调。大部分建设运营主体都集中在城区，农村存在着“车桩不协调”的现状，有车无桩、有桩无车现象并存。一方面，农村充电基础设施投入大，回报周期长，社会资本投资意愿低；另一方面，上杭属于山区县城，农村充电设施所处位置相对偏僻及通用性较差等问题，部分充电设施处于断电停用状态，利用率低。

目前上杭县新能源充换电基础设施主要存在以下问题：
公共充电桩区域布局不均衡，公共充电桩建设滞后、充电桩相对缺失，且公共充电桩建设多为市场行为，缺乏统一科学布局规划。

多家充电运营商运营标准不统一，部分设备智能化程度低，较难接入服务平台实现统一运营管理，整体服务体验受影响。

（3）应用场景主要集中于高速公路、5A级景区、公交场站和停车场等，农村地区、邮政快递网点、交通综合服务站等应用场景覆盖度较低。

新技术应用薄弱，已建充电设施存在充电功率低，运维服务难、故障率较高、设备生命周期短等问题，新技术应用较少，亟待提升。

2.1.1前期工作进展情况

项目已完成总平设计，同步开展初步设计方案编制和概算编制，着手可行性研究报告编制。

项目主要实施上杭县县域充换电设施补短板试点项目，属县城内部的功能完善配套，在现有停车场基础上进行新增充电设施，不涉及新增建设用地。

2.2规划政策符合性

《福建省发展和改革委员会关于印发加快构建福建省高质量充电基础设施体系实施方案的通知》中指出：到2025年，我省基本建成城乡覆盖、快慢互补、智能开放、便捷高效的高质量充电基础设施体系，力争全省建成8万个以上公共充电桩，高速公路服务区快充站覆盖率不低于90%，构建城市面状、公路线状、乡村点状布局的充电网络，车网互动等新技术示范成效显著，满足全省新能源汽车出行充电需求。到2030年，全面建成各设区市（含平潭综合实验区，下同）间通达的电动汽车充电网络，在适宜使用电动汽车的农村地区，充电服务覆盖率进一步提升，有力支撑新能源汽车产业高质量发展。三）建设结构完善的城市充电网络。重点加强城市“两区”（居住区、办公区）、“三中心”（商业中心、工业中心、休闲中心）充电网络建设。居住区积极推广智能有序慢充为主、应急快充为辅的充电基础设施。推进办公区、“三中心”等城市专用和公用区域公共充电基础设施，特别是快充桩建设。推进城市充电基础设施与停车设施一体规划、建设和管理，实现城市各类停车场景全面覆盖。支持城市转运、港口等建设专用换电站，探索出租、物流运输等领域的共享换电模式。到2025年，福州、厦门等城市核心区公共充电服务半径小于1公里。
福建省充换电基础设施发展规划2024年3月，福建省发展和改革委员会根据《国务院办公厅关于进一步构建高质量充电基础设施体系的指导意见》（国办发〔2023〕19号）等文件精神，制定《加快构建福建省高质量充电基础设施体系实施方案》，主要内容：到2025年福建省基本建成城乡覆盖、快慢互补、智能开放、便捷高效的高质量充电基础设施体系，力争全省建成8万个以上公共充电桩，高速公路服务区快充站覆盖率不低于90%，构建城市面状、公路线状、乡村点状布局的充电网络，车网互动等新技术示范成效显著，满足全省新能源汽车出行充电需求。到2030年，全面建成各设区市（含平潭综合实验区，下同）间通达的电动汽车充电网络，在适宜使用电动汽车的农村地区，充电服务覆盖率进一步提升，有力支撑新能源汽车产业高质量发展。

龙岩市充换电基础设施发展规划龙岩市为加快推进充换电基础设施建设，结合实际情况，2022年出台了《龙岩市电动汽车及自行车充电基础设施建设三年行动方案》，主要内容：推动乡镇充电基础设施建设补短板，鼓励在乡镇集镇周边或邻近集镇的群众便利场所，划出电动汽车车位，建设充电设施，打造全市乡镇公共充电设施全覆盖。逐步推动充电设施向乡村延伸，培育打造“县城充电站+集镇充电分站+村居充电桩”三级充电服务网。在县城客运站、乡镇客运中心、村客运招呼站、交邮融合邮政快递网点等有条件的地方建设充电基础设施。

上杭县充换电基础设施发展规划上杭县全面贯彻国家新能源汽车发展战略部署，加强规划指导，2023年出台《上杭县“十四五”电动汽车充电基础设施专项规划》，按照“桩站先行”的原则，适度超前建设，推进充电基础设施科学发展。主要内容：实现乡镇、高速公共充电桩“全覆盖”；在矿场、城市转运等适宜场景开展换电试点，形成示范并逐步推广；力争到2025年，高速公路服务区快充站覆盖率不低于100%；推进充电基础设施融合发展，形成新型电力系统的重要组成部分。推动新能源汽车在县域的普及及应用。

(1)与用地相关规划相符性分析

根据《上杭县土地利用总体规划》，项目所在地不属于基本农田保护区、生态公益林，属于允许建设用地中的允许建设用地，项目建设性质与《上杭县土地利用现状总体规划》相符合。

(2)与区域发展规划相符性分析

经分析，项目规划与《全国主体功能区规划》、《福建省主体功能区规划》等上位区域发展规划相符。

(3)与生态环境保护法规及规划相符性分析

项目建设符合《福建省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》(闽政〔2020〕12号)中的生态环境总体准入要求。

①生态保护红线符合性:本项目位于上杭县官庄、南阳、庐丰等21个乡镇，不在当地饮用水源、风景区、自然保护区等生态保护区内，满足生态保护红线要求。

②环境质量底线符合性:区域大气环境、地表水环境、地声环境质量能够满足相应的标准要求。在采取有效的隔声降噪措施后，噪声排放对周边声环境质量影响很小。因此项目符区域环境质量底线要求。

③资源利用上线符合性:项目用水由市政供水管网统一供给，用电为市政供电，用水用电量较小，不会突破区域资源利用上线:未新增占用土地，不会突破区域土地资源上限。

④环境准入清单符合性:经对照《龙岩市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》(泉政文(2021)50号)中的龙岩市总体准入要求及上杭县环境管控单元，项目符合相关管控要求。

2.3项目建设必要性

1.项目建设是顺应时代的需求。
随着人们的环保意识增强，新能源产业蓬勃发展，新能源电动汽车成为市场的宠儿，市场占有率逐年上升，完善电动汽车相关配套设施建设，建立完善充电基础设施服务网络是电动汽车普及应用的关键，加强电动汽车充电设施基础建设，以超前的配套服务水平引导电动汽车消费需求是公司促进低碳经济和循环经济的发展，推动资源节约型、环境友好型社会建设的重要举措。

2.项目建设是充分利用整合区域资源优势，增强区域经济社会综合实力的发展需要。

本项目的实施不仅完善了该区域的公共基础配套设施，促进该区域的商贸物流等产业发展，而且还充分整合区域土地资源，使土地价值得到大幅提升，建立了新的经济增长点，带动了区域及整个城市的协调发展。

3.项目建设是改善出行环境、提高居民生活质量的需要。
现今的石油燃料机动车的动力主要通过燃烧汽油、柴油等石油衍生物来提供。燃料中含有的添加剂、杂质，当燃料不完全燃烧时，会产生多达100余有害物质，排放到空气中。化石燃料机动车尾气中包含的污染物主要包括固体悬浮微粒、一氧化碳、氮氧化物、碳氢化物和黑烟等。这些污染物排放到空气中，将会造成空气污染，产生灰霾、光化学烟雾等。随着机动车拥有量的快速增长，由此引起的氮氧化物污染已有可能代替煤烟型污染，危害日益严重；同时城市中发生的一氧化碳污染也与城市机动车拥有量、交通繁忙及阻塞情况有着极密切的关系。

新能源机动车的动力来源于电能，电厂通过燃煤、燃气、水力等手段获取电能。其排口统一为电厂尾排口，使尾气做到了集中排放，便于监管和处理。与此同时，拥堵时新能源汽车的排放量为零，极大地缓解了拥堵造成的空气污染。随着城市建设水平的不断提高，人民对交通出行环境及交通基础设施的要求越来越高。
4.布局上杭区域充电基础设施是加快推进新能源汽车发展的基础。

2020年新能源汽车充电桩与“人工智能”、“5G基站建设”一同纳入“新基建”。新基建更关注前景广阔和科技要素密集的高科技产业，也展现了我国对经济的规划发展方向。新能源汽车行业面临着重要的转型升级，同时也是新的发展机遇。随着新能源汽车数量的增长，充电设施建设日益引起人们的关注。借助这新一轮的发展趋势，充电桩具有巨大的发展潜力，将奠定新能源行业广阔市场的基础，伴随着新能源汽车产业的技术升级，这也体现着政府从传统模式转型，推进新能源汽车产业发展的积极态度。

5.电动汽车+充电网是实现碳中和的有效途径之一

通过电动汽车+区域充电网络可以实现新能源车充新能源电，助力完成碳中和目标。发展电动汽车第一步是解决在城市内交通领域的终端减排。鼓励公共交通、市政用车、公务用车等企事业单位转型新能源车，通过各项举措提高新能源汽车的市场占有率，从而减少城区内汽车尾气的排放；第二步是解决新能源车充新能源电的整体减排。现阶段新能源汽车的用电来自于火力发电的国家电网，而多数电动汽车80%的时间都在家或者单位处于停泊状态，通过布局充电网络利用停泊的时间，把弃风、弃光、弃水的低成本电充到电动汽车里，在高峰期把车上富余的电放出来，实现对电网的移峰填谷。随着大规模电动汽车的发展，就形成了新能源车充新能源电，新型能源发展和消纳的新阶段，可再生能源比例将大幅度提高，最终实现在发电侧少烧煤。

碳中和目标的达成，是一个系统化的工程，电动汽车+区域充电网络一方面推动了新能源汽车的推广应用，提高交通用能的绿色化比例，另一方面可以实现新能源车充新能源电，提高可再生能源的消纳比例。通过发挥电动汽车的能源价值和充电网络的链接作用，能够探索出碳中和目标达成的有效路径。

综上所述，本项目建设将有力促进上杭县基础设施的发展，满足广大人民群众的出行需求，提高人民群众的生活质量。因此，本项目的建设是十分必要的，也是迫切的。

第三章项目需求分析与产出方案
3.1需求分析

1.现状
充电桩是向新能源汽车（包括纯电和插混）补充电能的装置，根据不同的电压等级为各种类型的新能源汽车充电。我国新能源汽车保有量呈持续攀升态势，2023年龙岩市机动车保有量123.51万台，其中新能源汽车保有量1.96万台；上杭县汽车保有量23.6万台，新能源汽车0.20万台，新增新能源注册量663台，新能源汽车渗透率达到16.6%。

上杭县新能源汽车市场广阔，自《上杭县“十三五”电动汽车充电基础设施专项规划》规划实施后，对上杭县的充电设施的建设工作起到了重要的指导作用，电动汽车规模逐年递增，其中公交车和出租车基本已经取代燃油车，预计2026年新能源汽车占汽车保有量3%，新能源车辆发展规模将达到8400辆，其中公交车90辆、客车40辆、乘用车约8240辆、物流、环卫等专用车30辆。

公共充换电基础设施建设及应用场景
截至2023年底，上杭县共计60处充电站，320个充电桩，其中202个直流桩、118个交流桩，总功率23779kW。涉及新技术有光储充一体化、V2G、智能有序、快速充电及大功率充电。
主要运营商充电设施建设的主体呈现多元化发展态势，福建省充电设施投资发展有限责任公司、福建闽投电力有限责任公司、国网上杭供电公司、龙岩天元信息科技有限公司、特来电新能源股份有限公司等共同参与充电基础设施的建设、管理和运营。
社会公共充电站现状
当前社会公共充电站建设主要分为附建式和无附建式两种形式，附建式主要建设于各功能用地的停车场；无附建式主要建设于公园、工业园区、商业中心、交通枢纽的公路沿线、景区、高速公路收费口、物流站等场地，目前集中布局的社会公共充电站有14处，中心城区最为密集，达到了7处，古田次之为5处，高速公路服务区2处，其余社会公共充电设施属于分散式建设及空白状态。
公交专用充电站现状
上杭县公交车在“十三五”期间已全部更换为纯电动力公交车，目前保有量为59辆。充电站建于临时公交首末站（客
家缘）和汽车站内，共有2处，运营单位为公交公司。
小区充电站现状
中心城区集中的充电站2处，小区站点总体偏少，运营单位为国网电力公司和私企。小区的充电站附建于小区商业网点及公共停车场，服务于小区的业主也兼具对外服务功能。
2.车桩比

车桩比是衡量充电桩建设程度的关键指标之一,2017-2023年我国新能源车桩比在3：1上下浮动，并整体呈缓慢下行趋势，但仍存在较大的缺口。

调查显示，2023年上杭县新能源汽车保有量约为2000辆，新能源充电桩建设约320个，远远达不到根据《福建省电动汽车充电基础设施专项规划导则》（以下称导则）5.3.1条车桩比为1:1的要求，充电桩建设缺口达1680个。现阶段续航里程依然是影响新能源汽车在上杭县普及的主要问题，除了需要继续突破电池技术外，加快上杭县域充电基础设施的建设是解决续航里程焦虑问题的重要措施。因此，加快上杭县域布局区域性的充电基础设施建设迫在眉睫。
3.“十四五”期间及2035年，预计上杭县汽车保有量将趋于平缓增长态势，且增长率水平呈平稳运行趋势。近期（2025年）电动汽车发展规模根据近年我国新能源车销量情况，新能源车销量逐年增长，2023年，新能源车销量占汽车总销量超5%。国务院办公厅印发的《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》提出：到2025年，新能源汽车新车年销售量达到汽车新车销售总量的20%左右。远期（2035年）电动汽车发展规模近年来，随着全球变暖、能源枯竭和生态危机等问题的加剧，我国大力研究电动汽车相关技术及其应用，未来电动汽车市场规模保持着高速增长趋势。参考普华永道思略特《2017年数字化汽车报告》相关预测结论，2030年全球汽车保有量预计可达6.92亿辆，其中电动汽车将达到1.64亿辆左右，即2030年全球汽车电动化率约为23.6%。国务院办公厅印发的《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》也明确提出：到2035年，纯电动汽车成为新销售车辆的主流，公共领域用车全面电动化，燃料电池汽车实现商业化应用。
3.2建设内容和规模

建设标准：
《龙岩市电动汽车及自行车充电基础设施建设三年行动方案》：“加快推进公共区域充电设施建设”推动各级党政机关、事业单位.社会团体、国有企业停车场，大型商超、A级景区、园区、文体场馆停车场以及交通枢纽、驻车换乘点等城区人口集聚区的公共停车场建设充电设施，电动汽车充电设施车位比例不低于20%。“积极推进县、乡充电基础设施建设工程”推动乡镇充电基础设施建设补短板，将充电基础设施建设纳入乡村振兴一揽子工作，鼓励在乡镇集镇周边划出电动汽车、自行车停车位,或在邻近集镇的群众便利场所，建设充电设施，2024年力争实现全市乡镇公共充电设施全覆盖。
建设内容：

主要为上杭县各乡镇建设充电桩设施，2024-2026年总投资约7500万元，其中中央专项资金4500万元，社会资本投入3000万元。具体如下：

（1）2024年上杭县县域充换电设施补短板试点项目：使用中央资金建设120kW的快速充电站16座、智能有序充电站3座，合计61个充电桩，投资约1500万元；社会资本投入建设充电站11座，投资约1000万元。
   （2）2025年上杭县县域充换电设施补短板试点项目：使用中央资金建设 120kW 的快速充电站15座，其中快速充电站14座、光储充一体化放检站1座，合计62个充电桩，投资约1500万元；社会资本投入建设充电站10座，投资约1000万元。
   （3）2026年上杭县县域充换电设施补短板试点项目：使用中央资金建设快速充电站11座，其中120kW 的快速充电站9座、“光储充”放检一体化充电站2座，合计55个充电桩，投资约1500万元；社会资本投入建设充电站12座，投资约1000万元。
3.3项目产出方案
项目主要建设上杭县各乡镇建设充电桩设施，2024-2026年新增78座充电站。
第四章项目选址与要素保障
4.1项目选址或选线
1.区位情况

上杭县位于福建省西南部，龙岩市域西西部，汀江中游。地处东经116°16'至116°57'，北纬24°46′至25°28′。东接龙岩新罗区，西连武平，北倚长汀，东北毗连城，东南邻永定，西南与广东省梅州市蕉岭县接壤。国道319.205线和省道308.309线贯穿全境。国家一级铁路干线赣龙铁路从县境东北部穿过。上杭是闽西通往粤东、赣南的交通要道。全县东西宽69公里，南北长78公里，全县总面积约2848平方公里。

2.地形地貌

上杭境内山峦重叠、丘陵起伏，总的地势是北高南低，从东北向西南倾斜，属高丘低山地貌，以高丘为主的地貌。水系主体为汀江，汀江是福建省四大河流之一，在县境内流域面积为27.5平方公里，占全县总面积的95%，流程112公里。

3.气候气象

上杭县属亚热带季风气候，温暖湿润，降水充沛，夏长而不酷热，冬短又不严寒，降水相对集中，干湿季节分明。多年平均降水量1611.7毫米，日照1929小时。区域气候差异较大，灾害性天气频繁。

大部分地区夏季气温在摄氏22度左右，长达5-6个月。冬季(小于10℃)不到2个月。根据降水的年变化，又可划分为春雨季(2-4月)、梅雨季(5-6月)、台风雷阵雨季(7-9月)和少雨季(10-1月)。根据季风气候的特点，通常又以4.7.10.1月的气候特征(气温.风等)分别代表春夏秋冬四季。

县城常年主导风向为西北风，其次是东南风，年静风频率27%，年平均风速2.54米/秒。

通常上半年降水量逐月增多。5-6月降水量为全年最多。7月剧减，8月又略有增加。10月起降水量锐减，11-12月降水量为全年最少。

4.降水

城区实测多年平均降雨量1600mm。平均径流深959mm。降水量年际间变化较大，如上杭站1959年降水量2420mm，而1946年降水量仅1170mm，相差2.1倍。年内分配也极不均匀，汛期4-9月约一年降水量为75%，4-6月是雨季高峰期，降水量约占全年的46%。实测24h最大降雨量152.4mm(1964年6月13日)，实测3h最大降雨量251.6mm(1996年8月8日)。

5.抗震

上杭地处松(溪)政(和)至大埔(广东)断裂带的北西侧。根据《中国地震动参数区划图》和《建筑抗震设计规范》，本区的抗震设防烈度为6度，设计基本地震加速度值为0.05g。据《福建省上杭县地质灾害调查与区划成果报告》(2005.4)等有关资料表明，历史上未发生过强烈性.破坏性的地震活动，县内发生的5次地震均为周边发震所波及。据《中国地震动参数区划图》GB18306-2001和《建筑抗震设计规范》GB50011-2010附录A，上杭县城根据《建筑抗震设计规范》（GB50011－2001）（2008年版）附录A（我国主要城镇抗震设防烈度.设计基本地震加速度和设计地震分组）：上杭县抗震设防烈度为7度，设计基本地震加速度值为0.05g，设计地震分组第三组。

6.地质条件

规划区沿汀江平地为第四系冲洪积层，南侧山地为泥质粉砂岩。据上杭县志《福建上杭盆地地质图》揭示，规划区有一条推测涨滩断层，起于黄田坝，止于涨滩南，走向北西310°，据调查该断层目前已处于稳定期。

7.水文

根据县水文站有关资料，汀江南门断面，年最高平均水位标高177.75米，年最低水位标高171.95米。近百年出现过的二次特大洪水，1942年最高洪水位标高184.02米，1973年最高洪水位182.34米。由于棉花滩水电站建设及河道整治的影响，上杭城区东门近5年一遇洪水标高180.24米，20年一遇洪水标高182.77米，100年一遇洪水标高184.13米。

8.上杭县基础设施情况

上杭县交通、电力、通讯等基础设施较完善，形成了以高速公路、铁路、国道、省道公路为主框架，农村公路为支线的立体快速交通网络。铁路方面：境内已经开通赣龙铁路及龙龙铁路。高速公路：龙长高速、永武高速、蛟洋到上杭城关高速公路、杭永高速公路已经通车。国道：G319、G205线和G357（原省道S309）、G358（原省道S308）线等多条交通要道在境内交汇，有安全可靠的电力网络和信息通讯网络

9.上杭县城市人口规模。

根据《上杭县总体规划(修编)》(2015-2030)，根据《上杭县城总体规划修编（2015-2030）》(修编):上杭县城发展定位为“客家古邑、山水杭川”。县城性质为闽粤赣边文化旅游名城，海西金铜产业基地，江滨宜居城市。县城职能:全国知名的红色旅游目的地；海西金铜产业集聚区；闽粤赣边重要的商贸物流基地；龙岩市重要的客家文化发展地；县域政治、经济、文化中心。规划中心城区人口规模远期2030年为20万人。县城驻地临江镇和临城镇，县城区现状常住人口约12万人。

10.上杭县社会与经济情况

上杭县社会与经济情况。随着改革开放，上杭县的经济得到快速发展。根据《上杭县国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》，上杭县正在构建“2+8”产业发展格局（即做大做强金铜产业、建筑产业两个主导产业，提升发展商贸物流、现代农业、旅游及文化创意、机械装备制造、互联网经济、新材料、精细化工、金融服务八个重点产业）和打造“一主一副两组团”城镇发展格局（即“一主”——中心城区，“一副”——古蛟片区，“两组团”—北部组团和南部组团）。近年来，上杭县按照“抓龙头、铸链条、建集群”的发展思路，大力发展工业产业，特别是依托金铜资源优势，大力发展金铜产业。

上杭县，隶属福建省龙岩市，位于福建省西南部，北接长汀县、南接永定区、东临新罗区、西连武平县，总面积2879平方千米，下辖17镇4乡、344个村（社区）委会，总人口约53万；是全国第一批公布的21个原中央苏区县之一，毛泽东同志在这里写下了《星星之火，可以燎原》《才溪乡调查》等光辉著作。1929年，彪炳史册的古田会议在这里召开，开辟了思想建党、政治建军的成功之路。2014年，全军政治工作会议在这里召开，开启了政治建军时代新篇，开创了强军兴军新局面。上杭县荣获全国首批“四好农村路”示范县、国家乡村振兴示范县、第二批国家创新型县（市）建设名单，获评2023中国最美县域、第六届全国文明城市、中国最具发展潜力百佳县市、全国营商环境百强县等四十多项国字号荣誉。
经济发展情况
上杭县经济发展状况持续向好，连续八年入选福建省“县域经济实力十强县”。2023年，全县实现地区生产总值526.1亿元，增长4.6%；财政总收入53.6亿元，增长1.1%；城镇居民人均可支配收入52668元，增长4.4%；农村居民人均可支配收入25857元，增长7%。县属国有企业紫金矿业集团目前市值超四千亿元，位居2023年《财富》世界500强第373位。吉利、广汽、宁德时代等中国500强企业纷纷落户上杭。
4.2项目建设条件

（1）供电：项目实施地点属城市电网覆盖范围，项目施工用电有保障。

（2）供水：项目建设地址位于上杭县，周边为现有建筑、空地及住宅，项目施工用水采用城市供水工程。本项目建设和生活用水利用现有供水管网就近接入供水。

（3）通信：目前上杭县开通了数字程控电话及移动通讯业务，开展了国际互联网业务，为项目的实施提供了条件。

（4）雨、污水排放：雨水经汇集后排入现有道路污水管网；生活废水经化粪池处理后用于场区绿化灌溉。

4.3选址原则

充分利用就近的供电、交通、消防、给排水及防洪排涝等公用设施，并符合以下要求：

（1）应与当地电网的中低压配电网的规划、建设、改造密切结合，就近布置，以满足供电可靠性和电能质量等方面的要求。

（2）宜靠近城乡道路，不宜选在城市(干）道路交叉口及交通繁忙路段附近，其出入口距离道路交叉口不宜小于100m，宜选在城市次干道路旁。

（3）充电站的建(构)筑物火灾危险性分类应符合GB50016—2014中3.1.2和GB50229—2019中3.0.1的规定。充电站的建（构）筑物相应厂房类别划分应符合GB50966—2014中3.2.4的规定。

（4）不应设在室外地势低洼、易积水的场所和易发生次生灾害的地点。

（5）不应设在有剧烈振动或高温的。

（6）应满足通信要求，宜选在有公用通信网络覆盖的区域。

（7）应满足消防救援力量便于扑救的场所。

项目选点阶段上杭工贸实业发展有限公司，一是联合上 杭电网公司对三年实施地点逐一进行实地调研，结合电网规 划，选取电力布局合理、配电成本低、电源保障力强的建设地点；二是结合中国邮政、苏宁快递、德邦物流、圆通快递四大物流派送区域，选取乡镇的物流集散点进行布局。 
上杭县以快速充电、“光储充”一体化、V2G、液冷大功率充电等技术打造全场景充电布局，进一步优化县城全域公共充电网络布局，加大农村地区公共充电设施建设力度，结合上杭县实地情况在公路沿线、旅游景区、“四好农村路”及乡镇集贸区布局充电站，提升公共充电服务保障能力，充分考虑公交、出租、物流等专用车充电需求，结合停车场及物流集散地建设专用充电站，打造乡镇30分钟充电生活圈，填补乡镇充换电空缺，打通县域“神经末梢”的新场景；创建紧密的充电网络，满足日益增长的补能需求，解决消费者一直以来充电难的顾虑。
4.4要素保障分析

4.4.1土地要素保障

土地利用涉及《上杭县国土空间总体规划》等相关规划。

4.4.2《上杭县国土空间总体规划（2021-2035年）》

坚持节约集约、绿色发展理念，引导城镇空间结构和功能布局优化，合理划定城镇开发边界。

⑴项目工程地质

本项目可行性研究阶段尚无地质勘察资料。本报告地质资料参考《上杭县工程地质勘察岩土工程勘察报告》（详细勘察阶段）中的相关资料，具体如下：

根据区域地质资料，该场地地质构造稳定，场地及附近无活动断裂存在，亦未发现有断裂带通过场地。根据钻孔揭露，场地内岩土层结构主要为人工成因形成的（Q4ml）①素填土、②耕土，第四系全新统冲洪积（Q4al+pl）形成的③卵石，坡积成因（Qdl）形成的、④含角砾粉质粘土及白垩系沙县组成因(K1s)形成的、⑤碎块状强风化泥质粉砂岩、⑥中风化泥质粉砂岩（产状41°∠28°），由上往下共可分成六层。各岩土层结构及特征详述如下：

①素填土：紫色，松散，稍湿。主要是中风化泥质粉砂岩块石回填形成的，块石含量50-60%，未分层压实，整体欠固结状态，近期堆填。本层分布于大部分场地，揭露厚度1.00-9.50m。重型圆锥动力触探试验实测击数为3.0-12.0击。

②耕土：褐色，软塑，稍湿。成分以粘粉粒为主，富含植物根系，粘性一般。本层分布于部分场地，层厚0.50-0.60m。

③卵石：褐黄色，以中密状态为主，湿-饱和。根据土工试验结果：粒径200-20mm的颗粒含量55.70-81.90%，粒径2.0-20.0mm的颗粒含量8.40-26.10%，砾、卵石母岩岩性以砂岩为主，呈中风化状态；粒径0.5-2.0mm的颗粒含量4.50-10.00%；粒径0.25-0.5mm的颗粒含量0.50-9.40%；粒径0.075-0.25mm的颗粒含量0.60-8.30%，矿物成分以石英为主，级配差；泥质含量0.70-8.80%。本层分布于部分场地，层厚2.90-5.80m。重型圆锥动力触探试验实测击数为7.0-21.0击。

④含角砾粉质粘土：褐黄色，稍湿,硬塑。主要由粘粉粒及角砾组成。光泽反应稍有光滑，韧性中等，粘性中等，干强度中等。角粒含量26.7%，粒径2-25mm不等，呈棱角状，强-中风化状态。本层仅在ZK97揭露，揭露厚度3.70m。标准贯入试验实测击数为16.0击。

⑤碎块状强风化泥质粉砂岩：紫色。泥质粉砂状结构，碎裂散体状构造。矿物成分以粘土矿物及石英为主，风化裂隙发育，岩芯呈碎块状，属极软岩，岩体基本质量等级为V级，该层具泡水后强度剧烈降低的特性。本层分布于大部分场地，揭露厚度0.60-5.25m。

⑥中风化泥质粉砂岩：紫色。泥质粉砂状结构，块状构造。矿物成分以粘土矿物及石英为主，风化裂隙发育，岩芯呈柱状，RQD一般在40.0-70.0之间，岩体较完整，锤击声哑，易击碎，日晒后易开裂，为软岩，岩体基本质量等级为Ⅳ级，该层具泡水后强度剧烈降低的特性。本层分布于整个场地，未揭穿，揭露厚度6.27-17.65m。

3.周边建筑物与环境条件

场区周边环境较好，交通十分使便利。

4.城镇规划要求

本项目符合上杭县城市总体规划，本项目建设区在上杭县官庄、南阳、庐丰等21个乡镇。

5.交通条件

场址区域交通通畅便利，区位条件较好，有道路与大道相连，道路均已硬化。

6.社会环境条件

区域周边民风纯朴，社区环境较好。

7.公共设施条件

本项目用水水源为上杭城区自来水，能够满足该项目用水需要。供水系统已通至项目地附近。场址内地势较高，不易积水，排水方便。

8.征地拆迁条件

本项目土地使用权属上杭县官庄、南阳、庐丰等21个乡镇，利用原有建设用地，不需要新征用土地。

9.建筑材料等

项目施工所需的砖、砂、石等建筑材料丰富，水泥、钢材、木材等供应充足，本地建筑市场繁荣，建筑力量较强，均能满足本工程建筑和施工要求。

4.5场址评价

1、项目选址所处位置交通便利、地势平坦。

2、拟建设项目地具备良好的供电条件。

3、通过建设条件优劣势分析，项目选址具备良好的投资环境，产业基础逐步形成，发展机遇良好，具备良好的建设条件。项目选址地优势的产业群可带动本项目产业发展，符合项目建设需求，选址可行。

综上，项目所在区域地势平坦开阔，供电可靠，给、排水方便，而且，交通便利、通讯便捷、远离居民区。从项目建设地周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析，拟建工程的选址是合理、可行的。

第五章项目建设方案
5.1指导思想

《能源生产和消费革命战略（2016-2030）》（发改基础〔2016〕2795号）、《关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》（国发〔2021〕4号）、《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》（国办发〔2020〕39号）等一系列文件的出台为我国能源改革，构建绿色低碳能源系统指明了目标和方向。2021—2030年，可再生能源、天然气和核能利用持续增长，高碳化石能源利用大幅减少。能源消费总量控制在60亿吨标准煤以内，非化石能源占能源消费总量比重达到20%左右，天然气占比达到15%左右，新增能源需求主要依靠清洁能源满足；单位国内生产总值二氧化碳排放比2005年下降60%－65%，二氧化碳排放2030年左右达到峰值并争取尽早达峰；单位国内生产总值能耗（现价）达到目前世界平均水平，主要工业产品能源效率达到国际领先水平；自主创新能力全面提升，能源科技水平位居世界前列；现代能源市场体制更加成熟完善；能源自给能力保持在较高水平，更好利用国际能源资源；初步构建现代能源体系。展望2050年，能源消费总量基本稳定，非化石能源占比超过一半，建成能源文明消费型社会；能效水平、能源科技、能源装备达到世界先进水平；成为全球能源治理重要参与者；建成现代能源体系，保障实现现代化。

5.1.2建设原则

(1)遵守国家和地方政府有关法律法规和规章制度。

(2)总体要求坚持先规划后建设的总原则，合理布局，突出特色，力求实用。

(3)坚持高起点规划，高质量设计。统筹充电桩运营管理，形成统一的充电桩管理模式。

(4)节约投资和提高效益的原则，尽力做到降低建设投资，节省运行费用，减少成本，提高利润。

(5)注意环境保护，以人为本，项目建设与运营，达到绿化标准。
5.2编制依据

(1)《中华人民共和国城乡规划法》；

(2)《城市居住区规划设计规范》(GB50180-93)(2016版)；

(3)《福建省城市规划管理技术规定》；

(4)《民用建筑设计通则》(GB0352-2019)；

(5)《砌体结构设计规范》(GB50003-2011)；

(6)《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB50067-2014)；

(7)《福建省电动汽车充电基础设施建设技术规程》(DBJ13-278-2017）；

(8)《福建省城市规划管理技术规定》(2017）。

5.3充电桩工程

5.3.1设置原则

充电桩设施设置应满足以下规定：

1）充电基础设施应按照远近期结合、快慢充结合、分类落实的原则设置；

2）公共建筑充电设备应快、慢充结合，并根据需求设置专用或公用充电设备；

3）在商业、公共服务设施、公共停车场、加油站、高速公路服务区（含停车区、加水区）、高速公路收费站等具备停车条件的可利用场地，建设以快充为主、慢充为辅的公用充电基础设施。

5.3.2充电桩布置要求

充电桩总体布置应便于使用、管理、维护及车辆进出，应保障人员及设施的安全，并符合下列要求：

1）一个电动汽车停车位宜设置一个充电接口；

2）充电桩的布置宜接近供电电源；

3）充电桩不宜设在有爆炸危险场所的正上方、正下方；不宜设在有剧烈振动或高温的场所；

4）充电基础设施不宜设在多尘、水雾或有腐蚀性气体的场所；不宜设在浴室或其他经常积水场所的正下方；
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5）充电基础设施不应设在室外地势低洼易产生积水的场所和易发生次生灾害的地点。

5.3.3充电桩的组成和功能

充电桩由桩体、电气模块、计量模块等组成，充电桩包括交流充电桩和直流充电桩，充电桩基本功能为供电或充电、计量和通信，扩展功能为计费。

5.3.4管沟布置

室外高压电缆采用预埋管方式敷设，箱变至充电站的采用缆沟敷设，按沿道路、建筑物、充电车位、围墙平行布置的原则，从整体出发，统筹规划，在平面与竖向上相互协调，远近结合，间距合理，减少交叉。同时考虑便于检修和扩建。

5.3.5负荷等级与供电电源

1)负荷及负荷等级

主要用电设备：充电站主要用电设备包括充电机、监控设备、通风装置、其他用电设备及站内照明等；

负荷等级：根据GB50052-2009《供配电系统设计规范》和（电监安全〔2008〕23号）《关于加强重要电力用户供电电源及自备应急电源配置监督管理的意见》中关于电力用户性质的划分标准。按照充电装置在经济社会中占有的重要程度，划分为下列两类电力用户。

a.在政治上具有重大影响，或中断供电将对社会公共交通产生较大影响，在一定范围内造成社会公共次序严重混乱、造成较大经济损失的充电站属二级电力用户。

b.不属于二级电力用户的充电站为三级电力用户。

c.充电桩为三级电力用户。

本项目所建设充电桩及充电站均为三级电力用户。

2)供电电源要求

a.三级电力用户的充电站由单回路供电电源供电。

b.用电设备在100kW以上充电站应采用10（20）kV电压等级供电。用电设备的容量在100kW及以下的充电站，可采用380V电压等级供电。

c.交流充电桩应采用380/220V电压等级供电。

d.直流充电桩应采用380V电压等级供电。

5.3.6主要电气设备的选择

主要电气设备应选用经国家质量监督检验检测部门检验合格的产品，电气和电子设备应具有3C认证标志。

1)变压器

a.变压器应采用节能环保型变压器。

b.满足消防条件下，宜优先选用油浸式变压器。

c.单台变压器的额定容量不宜大于1600kVA。

d.装有两台及以上变压器的二级电力用户充电站，当其中任意一台变压器退出运行后，剩余的变压器容量应能满足全部二级用电负荷的用电。

e.变压器宜选用整流变压器，以减小谐波对公用电网的影响。绕组结线宜采用Dd0yn11，也可采用Yd11yn0。经技术经济比较合理时，也可采用移相式变压器。

f.三级电力用户的充电站，可选用两台绕组结线分别为Dyn11和Yyn0的配电变压器，以减小谐波对公用电网的影响。

2)开关柜

a.宜选用小型化、无油化、紧凑式、免维修或少维护的电气设备；

b.高压配电装置宜采用组合电器开关柜。当单台油浸式变压器额定容量为630kVA及以下、干式变压器额定容量为800kVA及以下，变压器回路宜采用负荷开关--熔断器组合单元。当单台油浸式变压器额定容量630kVA以上、干式变压器额定容量为800kVA以上，变压器回路应选用带保护功能的断路器单元;

c.低压开关柜宜采用金属封闭抽出式开关柜。
5.3.7配电系统

1）充电站配电系统

a.10kV（20kV）宜采用单母线接线或单母线分段接线；380V宜采用单母线或单母线分段接线；

b.采用整流变压器时，充电机的两回低压线路应分别接入整流变压器低压两个绕组系统。其他三相用电设备应均衡分配在整流变压器低压侧两个绕组，照明等单相用电设备应接于星形结线绕组侧，各单相负荷应均衡设置；

c.变压器星形二次绕组的低压配电系统采用TN-S接地系统，变压器三角形二次绕组的低压配电系统采用IT接地系统；

d.低压进线断路器宜具有短路瞬时、短路短延时、长延时三段保护功能，并具有接地保护功能。低压进线断路器宜设置分励脱扣装置，不宜设置失（低）压脱扣装置；

e.容量较大或重要的用电设备，宜采用放射式供电。

f.低压配电设备及线路的保护应满足GB50053《低压配电设计规范》的有关规定。

2）充电桩配电系统

a.充电桩的接地系统应采用TN-S。

b.向充电桩供电的低压断路器应具有短路保护和剩余电流保护功能，其剩余电流保护额定动作电流为30mA，动作时间不大于0.1s。

c.向充电桩供电的低压断路器宜带有分励脱扣器附件。

d.成组布置的交流充电桩宜采用链式供电。

e.交流充电桩的配电系统应尽量做到三相负荷平衡、各相负荷矩相等。

f.直流充电桩宜采用放射式，也可采用链式供电。

g.在新建停车场设置充电桩时，充电桩的计算负荷应纳入变压器总容量中。

h.在已建成停车场设置的充电桩时，应对配电站现有变压器进行容量校验，对配电装置进行校核。当不能满足要求时，应采取相应的技术改造措施。

5.3.8配电线路及敷设

1）配电线路和控制线路宜采用铜芯导体。

2）高压电缆宜选用交联聚乙烯绝缘类型，低压电缆宜选用交联聚乙烯绝缘类型，照明及插座宜选用聚氯乙烯绝缘护套电线。

3）移动式电气设备等经常弯移或有较高柔软性要求的回路，应使用橡皮绝缘等电缆。

4）低压接地系统为TN-S时，宜选用五芯电缆，电缆中性线截面应与相线截面相同；低压接地系统为IT时，可选用带PE保护线的四芯电缆。

5）用于三相用电设备的电力电缆，其外护套宜采用钢带铠装类。用于单相负荷及直流负荷的单芯电缆，其外护套不应采用导磁性材料铠装。

6）低压电缆截面应满足最大电流工作时，导体载流量的要求，并应校验线路允许电压降，以满足电气装置的正常工作。

7）为便于低压供电线路引入、引出充电桩，低压线路的截面不宜大于120mm2。

8）向成组布置的交流充电桩供电的低压电缆总长度应保证电缆线路正常泄露电流不使剩余电流保护装置发生误动作。

9）单芯电缆不宜单根穿钢管敷设，当需要单根穿管时，应采用非导磁管材，也可采用经过磁路分隔处理的钢管。
5.3.9智能道闸系统
车牌识别：通过识别车牌号码，放行新能源充电汽车，放行此充电运营商注册用户。
5.4给排水工程

（1）排水规划

①雨水：雨水管采用UPVC塑料排水管，采用橡胶密封圈连接。雨水经汇集后排入周边现有雨水管网。

②生活排水：污水管采用UPVC双壁波纹管，采用橡胶密封圈连接。污水经室外化粪池处理后就近排至污水管网。生活废水经化粪池处理后用于场区绿化灌溉。

5.4.1配电工程

用电负荷：供电负荷按照负荷密度法测算，按60w/平方米。

本项目总用电负荷。电源由现有供电线路引入，使用电压为380/220V，频率为50HZ。配电方式一般情况采用树干式。

导线、电缆全部采用铜芯导体，导线采用ZCBYJ-450/750V型阻燃铜芯塑料线，穿PC管敷设。明敷于潮湿场所或埋地敷设的金属导管应采用管壁厚度不小于2.0mm的钢导管。明敷或暗敷于干燥场所的金属导管宜采用管壁厚度不小于1.5mm的电线管。

所有插座及照明回路均采用单相三线，其中一根为PE线。照明线路未标注导线为3x2.5PC20，标注2根导线穿PC16，标注4根导线穿PC25，5~6根导线穿PC32管保护。

消防用电设备的配电线路均采用ZBN-YJV电缆或ZBN-BYJ导线穿SC敷设。暗敷设时，应穿管并敷设在不燃烧体结构内且保护层厚度不宜小于30mm。

5.4.3管线综合

本工程涉及范围较广，管线种类较多，有给水管、污水管、雨水管、电力、燃气管、通讯电缆等，管线平面布置和竖向高程控制必须做到统一合理安排，为各种管线的设计施工提供依据，避免在实施过程中发生矛盾。

管线平面布置主要原则：

①尊重已建或已做施工图设计项目的安排，协调与周边地块的关系。

②电信、燃气、污水布置在道路的东（南）侧；电力及给水管布置在道路的西（北）侧；雨水管布置在道路中心线下。

③考虑到各种管线与道路绿化的相互关系，较大管线尽量远离行道树，以免影响树木的生长。

④管线的排列尽可能利用道路的人行道。

⑤道路直埋管线最小覆土深度≥0.7米。

（2）管线竖向设计

管线竖向设计，严格按照有关规范规定进行。管线自上而下原则上安排为电力电缆、电信电缆、给水管、燃气管、雨水管、污水管。遇到管线在竖向高程安排上有矛盾处，主要考虑按有压管让无压管，小管让大管，支管让干管，可弯曲管线让不可弯曲管线的原则进行处理。

对个别高程发生冲突不能保证垂直间距要求的管道，采用套管施工、混凝土全包技术、交汇井等必要的技术措施，根据管线性质进行相应的处理。

5.5用地用海征收补偿（安置）方案

项目不涉及用地征迁。
5.6建设管理方案

5.6.1建设工期

根据项目的具体情况，对工期定额进行适当的调整，确定项目施工阶段时间，并按本项目的总体建设方案编制本项目的实施计划。

在项目建设实施的过程中，要本着“全面布局、合理安排、科学设计、保证质量”的原则，组建精干、高效的建设实施班子，分工负责抓好项目建设的组织、计划、招投标和施工等工作。充分重视和合理安排准备工程的施工进度。在主体工程开工前，相应各项准备工作应基本完成，为主体工程开工和顺利进行创造条件，尽量缩短建设工期。工期长短在一定程度上决定了资金成本的多少，因此，应选择优秀的承包商，同时建设单位负责班子应做好监督管理工作，督促承包商加强各工种的协调工作，尽量节约开发成本。进度安排须遵循以下原则：

（1）严格遵守工期定额和合同规定的项目竣工及交付使用期限；

（2）合理安排施工项目顺序；

（3）按照基本建设程序，科学论证，严格管理，在保证合理工期和建筑质量的前提下，加快实施进度。

根据项目建设管理有关规定.项目承办单位的要求，以及项目建设规模、功能需求、管理条件、资金到位情况，项目实施须制定建设项目总体及分阶段工程进度计划，保证建设项目的供水、供电、通讯等配套辅助设施与主体工程同步建成，确保建设任务按期完成。

从2024年7月到2024年8月，主要开展可行性研究报告编制及审批、初步设计编制及审批、施工招标等前期工作。从2024年8月到2026年12月，进行项目的具体实施工作，包括建筑改造、设备购置等。

2024.6-2024.7：立项审批等前期工作。

2024.7-2024.8：招标开标等前期工作。

2024.8-2026.11：主体工程、设备购置。

2026.11-2026.12：设备安装调试及竣工验收。

5.6.2组织机构和项目管理

为确保工程顺利施工，应设置相应管理机构。本项目业主设立工程指挥部，具体负责项目建设组织和实施工作，及时督促协调项目建设具体事宜。本工程将实行监理制度，由建设单位根据要求选择符合要求的监理单位进行工程管理中的合同管理、质量和安全管理、进度管理。
5.6.3项目实施管理
抓好工程招标，实行公告，组织招标和投标。项目实行建设单位领导责任制，参建单位工程质量领导责任制和质量监督终身负责制，对项目实施全过程跟踪监理，严把质量关，严格资金管理，项目建设资金专款专用，专户存储。
5.6.4工程建设管理
一个工程的质量和成本控制在于管理，本工程建设项目管理分项目前期工作和项目施工、项目建成后管理。加强全过程管理是提高工程质量和效益的必由之路。

一、落实配套资金

项目在执行过程中，必须具有严格的配套资金计划，具备完善的资金管理制度，配套资金落到实处。

二、强化执行阶段的监管工作

1.业主根据项目的管理特点和要求，确定项目高质量的管理人员，凡具备该资格的从业人员才有可能从事项目的管理工作。

2.招标采购工作是项目管理的核心环节，直接影响项目的进度和质量。需加强对项目招标采购的监督管理。

三、加强建设管理

业主或授权行使项目建设的公司，应做好项目的组织协调工作，确保项目如期完工，保质保量完成建设任务。

1.编制建设管理计划及资金计划、审查施工图纸是否满足设计文件和规范要求，以及业主提出的一些特殊的功能和技术要求。

2.确定工程承建商，签订施工合同。

3.确定工程监理单位，签订监理合同。

4.审批承建商提交的施工组织设计、施工进度计划、施工方案、施工质量保证体系等技术文件，并检查落实。

5.检查承建商执行工程施工合同过程中的技术规范，作好投资、进度、质量和合同管理工作。

6.检查工程所采用由投资方招标确定的供货商提供的主要设备和关键材料是否符合设计图纸和合同所规定的质量标准，并作好其他材料的招标采购工作。

7.作好资金管理，按进度作好结算工程提款工作，节约投资。

8.根据工程进度情况，审核承建商进度及付款申请，签发工程付款凭证、支付工程款。

9.组织竣工验收。

10.组织工程审计。

11.审查接收承建商及监理公司完整的技术业务资料，建立技术经济档案。

四、加强项目投资管理

项目的投资控制着重是在承发包阶段和施工阶段采取有效措施，随时纠正发生的偏差，把工程造价调整控制在批准的造价限额以内，以求在工程项目建设中取得较好的投资效益和社会效益。项目建设过程中，首先确定造价控制目标，制定工程费用支出计划并付诸实施，在计划执行过程中对其进行跟踪检查，收集有关反映费用支出的数据，将实际费用支出额与计划费用支出额进行比较，发现实际支出额与计划支出额之间的偏差，并分析产生偏差的原因，采取有效措施加以控制，以保证造价控制目标的实现。

五、加强工程进度管理

在施工承包合同、监理合同中写进有关工期、进度、进度违约金等条款，通过招标的优惠条件鼓励施工单位加快进度，控制对投资的投放速度，控制对物资的供应，建立相应的奖励和惩罚措施等。依据规划、控制和协调等管理职能手段，在工程的准备及实施的全过程中，对工程进度进行控制。根据目标工期编制合理的项目进度计划，定期收集反映实际进度的有关数据，同时进行现场实地检查。

六、加强合同管理

合同管理是工程建设管理的重要内容之一，是控制工程投资、进度质量的基本依据。在项目建设管理过程中，制定具体的合同管理办法，对合同管理的原则、范围、主要内容、合同管理的组织原则及职责、合同承办人的职责、对合同的订立、审查及履行的监督检查，都提出了具体要求，对合同的变更、转让、解除、纠纷等做出符合法律规定的程序要求和解决办法，使合同管理有章可循。在工程建设招标、材料供应招标、监理招标中应按照合同法和工程建设有关管理制度和规章与中标单位签订完善的合同条款，并严格按照合同进行管理，以保证项目经营管理活动的顺利进行，提高工程管理水平，实现项目工程投资、进度、质量、环保等目标，取得良好的社会和经济效益。

七、加强协调管理

在整个工程实施过程中，建设项目组织与外部各关联单位之间，建设项目组织内部各单位、各部门之间，专业与专业间、环节与环节间，以及建设项目与周围环境、其他市政建设工程间存在着相互联系、相互制约的关系和矛盾，特别是工期紧迫，需进行多头、平行作业的情况下尤为突出。因此，要取得一个建设项目的成功，通过积极有效的组织协调、排除障碍、解决矛盾，以保证实现建设项目的各项预期目标。

八、加强安全建设管理

首先，监督和要求施工单位建立健全工程项目安全生产制度。必须建立符合该项目特点的安全生产制度，参与项目的管理、监理、施工及相关人员都必须认真执行制度的规定和要求。工程项目安全生产制度要符合国家、地方、相关行业及单位的有关安全生产政策、法规、条例、规范和标准。

其次，做好安全检查。对检查结果必须认真对待，需要整改的必须限定整改完成时间，落实整改方案和责任人。
5.6.5项目财务管理

在建设过程中，建设单位要做好基本建设财务管理的基础工作，按规定设置独立的财管理机构或指定专人负责，建立健全财务管理制度，做好原始记录，及时掌握工程进度，按工程进度拨付资金，严格按计划审批开支，专款专用。

在实施过程中，认真做好工程经费预算，按工程建设进度拨付经费。各个工程的资金使用情况，严格按照国家和省制定有关资金管理办法管理，接受上级有关部门的检查.督查和审计。
5.6.6项目监督

项目监督与评价是保证项目顺利实施的重要手段，由项目建设领导小组负责组织实施。

1.监督与评价组织

项目建设领导小组负责成立项目监督评价管理小组，由筹建领导小组相关部门负责人及有关专家组成，按照项目所确定的目标、实施方案、实施计划、管理制度及国家有关规定进行监督与评价。

2.监督方式

监督方式为经常性监督和阶段性监督。

（1）经常性监督

经常性监督即对项目活动的各个环节进行监督检查，如项目建设实施计划的落实情况，资金的到位和使用情况，建设工程施工进度及质量等，发现问题，及时纠正，以保证项目的顺利实施。

（2）阶段性监督

阶段性监督即定期对项目实施情况进行监督，如项目相关政策的制定与实施，配套资金的落实，设备质量检验与安装质量验收等。对项目中的不足之处进行修改和完善。

（3）监督频率

项目监督评价管理小组对项目监督安排如下：经常性监督，每月一次；阶段性监督，每季度一次。特殊情况，随时组织监督。

（4）监督报告

项目监督评价管理小组对阶段性监督检查结果向有关部门提交监督报告。内容包括项目的阶段性进度，实施过程存在的问题及改进措施，实施计划的不足之处及修改建议等。实施进度和计划完成情况以表格形式反映，表格应包括计划量.完成量和未完成的主要原因等。

5.6.7项目评价

1.评价目的

评价目的是向上级领导部门提供项目建设信息，以便总结经验，进一步改进项目建设的配置与管理。

2.评价方式

利用项目单位和施工单位的日常统计资料进行统计分析处理及实地考察做出评价。

3.评价时间及人员

评价时间：项目建设初期进行一次基本调查，为项目评价准备基准期资料，设定评价内容和标准。项目运营一年后依据评价内容和标准进行终期评价，提出评价报告，上报有关领导部门。

评价人员：项目建设领导小组有关成员.项目各行业有关工程技术人员和管理人员。

5.6.8项目招标管理

根据《中华人民共和国招标投标法》.《建设项目可行性研究报告增加招标内容以及核准招标事项暂行规定》（原国家发展计划委员会第9号令（2001年6月18日）、《福建省招标投标条例》以及福建省发改委的有关规定和要求，为确保本项目建设的质量，缩短工期，节省投资，防范和化解工程建设中的违规、违法行为，保护国家利益，本项目的各主要实施环节应通过招标方式进行。项目建设内容将按照国家规定的程序进行招标，编制招标文件，并严格按照招标书的规定招标、评标，做到公平、合理。项目建设严格执行项目法人制、招投标制以及工程监理制，切实加强工程质量管理，建立健全行之有效的工程质量监管体系，确保工程质量和按期完工。

5.6.8.1招标依据

1.《中华人民共和国招标投标法》（1999年8月30日第九届全国人民代表大会常务委员会第十一次会议通过，2000年1月1日起施行。2017年12月27日第十二届全国人民代表大会常务委员会第三十一次会议《关于修改<中华人民共和国招标投标法>、<中华人民共和国计量法>的决定》修正，2017年12月28日起施行）；

2.《中华人民共和国招标投标法实施条例》（国务院令第613号，2011年11月30日国务院第183次常务会议通过，2012年2月1日起施行；2017年3月1日《国务院关于修改和废止部分行政法规的决定》修订）；

3.《工程建设项目申报材料增加招标内容和核准招标事项暂行规定》（国家发展计划委员会令第9号，2001年6月18日发布施行;2013年3月11日九部委令第23号《关于废止和修改部分招标投标规章和规范性文件的决定》，2013年5月1日起施行）；

4.《工程建设项目施工招标投标办法》（2003年3月8日，七部委令第30号，2003年5月1日起施行；2013年3月11日，九部委令第23号《关于废止和修改部分招标投标规章和规范性文件的决定》，2013年5月1日起施行）；

5.《工程建设项目货物招标投标办法》（2005年1月18日，七部委27号令，2005年3月1日起施行；2013年3月11日九部委令〔2013〕第23号《关于废止和修改部分招标投标规章和规范性文件的决定》，2013年5月1日起施行）；

6.《必须招标的工程项目规定》（2018年3月27日国家发展改革委令第16号，2018年6月1日起施行）；

7.《必须招标的基础设施和公用事业项目范围规定》（发改法规规〔2018〕843号，2018年6月6日发布施行）；

8.《福建省招标投标条例》（2006年8月4日经福建省十届人大第24次会议通过，自2007年1月1日起施行）；

9.《福建省依法必须招标项目具体范围和规模标准规定》（2007年2月28日，闽发改政策〔2007〕157号）；

10.《福建省工程建设项目招标事项核准实施办法》（2015年6月30日，闽发改法规〔2015〕404号）；

11.《福建省住房和城乡建设厅关于印发<福建省房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标若干规则（试行）>的通知》（闽建〔2017]6号）；

12.《福建省住房和城乡建设厅关于印发<福建省房屋建筑和市政基础设施工程招标投标行政监管办法（试行）>的通知》（闽建〔2017〕7号）。

5.6.8.2招标范围

项目实施各个阶段的招标内容，包括以下方面：勘察设计招标；施工监理招标；施工招标；重要设备和材料的招标。根据《必须招标的工程项目规定》（国家发改委令第16号）达到下列标准之一的，必须进行招标：

⑴施工（含土建施工、设备安装、装饰装修、拆除、修缮等）单项合同估算价在400万元人民币以上的。

⑵重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在200万元人民币以上。

⑶勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上的。

⑷同一项目中可以合并进行的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，合同估算价合计达到前款规定标准的，必须招标。

本工程建设项目的招标范围包括本工程建设项目的全部工程，即建筑工程、设备工程、电力工程等工程。

5.6.8.3招标组织形式和招标方式

本建设项目工程，建设资金来源为国有资金，根据《中华人民共和国招标投标法》规定，该工程项目建设必须进行公开招投标。招标人和中标人应按照《中华人民共和国招标投标法》等有关文件进行招标，本项目招标范围、招标组织形式、招标方式拟定为：

1）勘察：不采用招标。

2）设计：采用公开招标。

3）施工：采用公开招标。

4）监理：采用公开招标。

5）设备：采用公开招标。
5.7设备方案

5.7.1设备选型原则

工艺设备的选型直接关系到项目的投资、产品的质量和运行成本，购置设备的费用在建厂投资成本和生产成本中占有相当的比重，因此工艺设备的选型不仅要满足产品加工工艺技术的要求，而且要达到优质、高产、低消耗的经济效益，实现项目投资的目的。

（1）生产性原则

选择生产设备时，注重设备的模块化、标准化、高速化、自动机械化，以提高设备的生产率。

（2）可靠性原则

设备要求安全可靠，零件的耐用性好、通用性强，设备能够生产高质量产品，要求设备故障率小，准确性高。

（3）维修性原则

选择可修性、设备的结构简单，零部件模块化设计，零部件通用性强，可迅速拆卸，易于检查，实现标准化和通用化。

（4）节能性原则

设备要节约能源消耗；不使用国家明令淘汰的机电设备、高能耗设备。

（5）成套性原则

机器设备要配套，形成整条生产线，尽量选择同一厂家产品。

（6）环保性原则

设备的噪音和排放的有害物质应达到国家环保限定指标和要求。

（7）灵活性原则

尽可能做到设备结构紧凑，体积小、重量轻，操作灵活方便，通用性强，可适应工艺相近的产品转换，转换操作简单方便。

（8）其他

1）按照行业生产标准要求，提高设备的自动化水平，使生产环境、安全、卫生和消防充分得到保证。

2）设备性能价格比合理，投资方能够以合理的投资获得高质量的先进生产设备。

3）充分考虑设备的正常运转费用，以保证在生产相同产品时，能够保持最低的生产成本。在此原则下，将会达到改善劳动条件、提高劳动生产率；减少物料损失、提高材料利用率；稳定操作条件、减少人为因素干扰、提高成品率和产品质量；增进工艺水平、提高产品市场竞争力度；促进综合生产能力、创造品牌效益。

5.7.2主要设备选型

拟建项目拟从国内（外）择优采购生产能力、产品技术指标等均处于国内领先地位的新能源充电桩，包括120kw汽车直流双枪充电桩。

项目主要设备配置详见下表：

120kw汽车直流双枪充电桩主要规格技术参数
	序号
	项目
	技术参数

	1
	额定输入电压
	三相380V（±15%）AC

	2
	交流输入频率
	50Hz±2%

	3
	输出功率
	120kW

	4
	结构形式
	一体式双枪

	5
	最大输出电流
	单枪最大250A

	6
	充电模块
	≥20KW

	7
	额定频率
	50Hz±2%

	8
	标称输出电压
	200V-1000V，连续不间断

	9
	恒功率输出范围
	300V-1000V，连续不间断

	10
	低压辅助电源误差
	≤±0.6V

	11
	稳流精度
	≤±0.3%；

	12
	稳压精度
	≤±0.5%

	13
	电压纹波因数检验纹波峰值系数
	≤1%

	14
	输出电流设定误差
	电流＜30A时，≤±0.3A；电流≥30A时，≤±0.3%；

	15
	输出电压设定误差
	≤±0.5%

	16
	综合效率
	输出功率20%≤P≤50%时，工作效率≥92%；
输出功率50%＜P≤100%时，工作效率≥94%

	17
	功率因数
	输出功率20%≤P≤50%时，功率因数≥0.98；
输出功率50%＜P≤100%时，功率因数≥0.99

	18
	待机功耗
	≤15W

	19
	噪声
	≤75dB

	20
	IP防护等级
	IP54

	21
	正常工作温度
	-20℃至50℃

	22
	高低温稳流
	-20℃时≤±0.2%；50℃时≤±0.3%

	23
	显示方式
	充电桩桩体自带≥7寸触控屏

	24
	其他安全保护
	输入过压保护、输入欠压保护、输出过压保护、输出短路保护、过温保护、开门保护、启动急停装置、输入电流过冲、蓄电池反接、防逆流功能、接触器粘连

	25
	启动方式
	刷卡启动、APP扫码启动、微信扫码启动、VIN码启动

	26
	通信协议
	符合中华人民共和国工业和信息化部发布的新国标即《电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通信协议（GB/T27930-2015）》

	27
	安装方式
	落地式安装

	28
	通讯传输
	4G、3G或2G无线网络传输

	29
	充电电缆
	≥5m

	30
	外形尺寸
	不限（以不影响现场操作、设备维修、其他设备设施安装等为原则和前提，尽可能缩小占地面积）

	31
	开门方式
	充电桩采用后端免开门设计，节省桩体安装时背面所需的预留空间，维护更方便。

	32
	枪线出线方式
	充电枪出线采用上出线设计，减轻用户在提枪时的力度，增加用户体验感

	33
	枪体放置方式
	充电枪枪体前置，方便用户提枪

	34
	功率分配
	充电桩两路接口应能按需分配功率，1路接口为额定功率输出时，2路接口如有功率需求，将降低1路接口输出功率，增加2路接口输出功率，当1路接口功率需求为0时，2路接口输出功率可达到额定功率输出，且功率分配级差不低于30kW。

	35
	交流输入失电
	充电桩在正常充电过程中，如发生充电回路或控制回路失去电力，充电桩应能在1s内断开K1、K2或通过泄放回路在1s内将充电接口电压降至60VDC以下。


5.7.3充电桩主要功能要求

1、充电设备的充电功能

（1）充电设备具有为电动汽车安全自动充满电的功能。

（2）充电采用离线刷卡启动。

（3）充电方式设定功能，可分为自动控制充电模式和手动设置充电模式两种。

（4）充电模块支持热拔插功能，在其中一个模块故障时，不影响整机工作。

2、充电设备的保护功能

（1）具有急停功能，即在紧急情况下，可从硬件上切断充电电源。

（2）充电机在停止充电后输出端应确保无电流输出或回灌。

（3）应具备输入过/欠压保护、输出过欠/压保护、设置输出限压/限流值、过负荷保护、短路保护、漏电保护防倒灌保护、防雷保护、过热保护、电池反接、电池故障、断电重启等保护功能。

（4）充电过程中，充电连接异常时，直流充电机应立即自动切断输出电源，并告警提示。

（5）具备充电侧绝缘检测功能。

（6）应在负载紧急跳开的情况下确保不损坏电路和元器件。

（7）充电插头与充电接口连接或断开时，充电接口不应带电，并进行连接或断开确认；在充电状态下断开充电插头，充电设备应即时断开相应充电接口的负荷开关，中断充电过程；当充电接口连接异常时，充电设备应立即自动切断相应充电接口的输出电源。

3、充电桩的智能功能

（1）充电设备应具备自动检测功能。

（2）充电设备应具备故障报警功能。

（3）充电机配置数据记录功能。主要数据项包括充电开始时间、充电结束时间、充电电量、起始soc值、输出电压、输出电流、充电时长、充电设备实时状态（未连接、空闲、充电、故障等）、刷卡信息、充电电量等。

4、充电设备的计量收费功能

电能计量装置应符合国家计量器具鉴定相关要求，保证电能计量准确性。

计量收费结算可通过本地计量，平台系统结算。

计量表计满足充电设备对上传速率、规约等要求。

电能表具备通信功能，通信接口为RS485，通信协议应符合DL/T645-2007《多功能电能表通讯协议》。

平台可对设备采集电能表电量数据，电量数据与界面显示同步一致。

5、设备应具有软件升级功能

6、其他要求

（1）充电连接装置。满足国标GB/T20234.3-2015电动汽车传导充电用连接装置第3部分：直流充电接口要求。

（2）充电设备。

1）设备体应外观线条流畅、整体紧凑、简洁时尚，与安装地点周边环境相协调。

2）设备体内部线束，应排布整齐、规整，标识清楚，捆扎牢固。

3）设备体内元器件应布局合理，易耗易损元件方便更换。

4）设备体安装于户外时，应便于特殊天气条件下的日常维护。

5）设备体应采用抗冲击力强、抗老化的材质。

6）设备体表面涂覆色泽层应均匀光洁，不起泡、不龟裂、不脱落。

7）设备体结构设计及安装应具备防盗能力。

8）非绝缘材料外壳应可靠接地，结构上应防止操作人员触及带电部件。

9）人机交互的操作按键和显示界面应设置在便于人操作和查看的位置。

（3）通风口要求

1）各通风口处开百叶窗式通风孔，且加装防尘网或其他装置，以满足防护等级的要求。

2）防尘网或其他装置应有耐腐蚀性，考虑可替换或方便清理。

3）提供的文件应包含防尘网的维护或更换操作指南。

（4）指示灯要求。具有红、黄、绿三种颜色指示灯功能，其中：红色指示灯表示电源状态，充电机供电正常时亮；黄色指示灯表示充电机有故障；绿色指示灯表示正在充电中。

（5）噪声要求：噪声小于等于65dB。

（6）可靠性要求：MTBF平均故障间隔时间应大于等于8760h。

指示灯要求：具有红、黄、绿三种颜色指示灯功能，其中：红色指示灯表示电源状态，充电机供电正常时亮；黄色指示灯表示充电机有故障；绿色指示灯表示正在充电中。

（7）线缆要求：应能保证相应设备顺利安装和便于日常维护操作。应配置进出线留的足够空间。应具有配线端子标识的位置。过线区应预留足够的过线容量以满足直流充电机满配的接线操作要求。过线区应考虑线缆引入、固定和接地时操作的便利性、可更换性和可扩容性，线缆引入孔处应进行密封，防止水和龃齿类动物进入直流充电机。提供一定数量的绑扎线配件，方便绑扎线的基本要求。
5.8工程方案

（一）设置规则
1、充电基础设施设置应满足以下规定：
（1）充电基础设施应按照远近期结合、快慢充结合、分类落实的原则设置；
（2）居住建筑以慢充、自用充电设备为主，并设置较低比例的快充设备；
（3）公共建筑充电设备应快、慢充结合，并根据需求设置专用或公用充电设备。
（4）在商业、公共服务设施、公共停车场、加油站、高速公路服务区（含停车区、加水区）、高速公路收费站等具备停车条件的可利用场地，建设以快充为主、慢充为辅的公用充电基础设施。
2、各类建筑停车场（库）电动汽车停车位宜布置成电动汽车停车单元区，各单元区内充电停车位数量不宜大于50辆。特大、大型停车场（库）应设置多个分散的电动汽车停车单元区，并宜靠近停车场（库）出口处。
3、充电基础设施总体布置应便于使用、管理、维护及车辆进出，应保障人员及设施的安全，并符合下列要求：
（1）一个电动汽车停车位宜设置一个充电接口；
（2）充电基础设施的布置宜接近供电电源；
（3）充电基础设施不宜设在有爆炸危险场所的正上方、正下方；不宜设在有剧烈振动或高温的场所；
（4）充电基础设施不宜设在多尘、水雾或有腐蚀性气体的场所；不宜设在浴室或其他经常积水场所的正下方；
（5）充电基础设施不应设在室外地势低洼易产生积水的场所和易发生次生灾害的地点。
4、电气设备的布置应符合现行国家标准《20kV及以下变电所设计规范》GB50053、《低压配电设计规范》GB50054和《通用用电设备配电设计规范》GB50055的要求。
5、低压配电柜与充电设备、末端充电设备与充电停车位之间宜靠近布置；充电设备宜靠墙或柱布置，当无墙或柱时可布置在相邻车位之间；充电停车位应设置停车车挡。

6、充电设备与电动汽车、建（构）筑物的安全、操作及检修距离应符合下列规定：

（1）充电设备安装在车侧且不妨碍车门开启时，充电设备外廓（含防撞设施）距电动汽车净距不应小于0.4m；妨碍车门开启时，充电设备外廓（含防撞设施）距电动汽车净距不应小于0.6m；

（2）充电设备安装在车位尾端时，充电设备外廓（含防撞设施）距电动汽车净距不宜小于0.4m；

（3）充电设备安装应预留检修与操作空间，其检修操作面与建（构）筑物之间距离不应小于0.8m。

7、机械式停车位可设置与其适配的一体化充电设施。

5.9建筑设计

1、充电停车位地面应平整、防滑、耐磨，采用不燃材料，荷载应满足所配车辆的荷载要求。
2、充电设备不宜设置在停车库（场）的汽车库坡道出入口两侧；充电时不应妨碍其他车辆的通行，并应留出方便驾驶员操作的空间。
3、充电设备设置应满足下列要求：
（1）不应遮挡行车者视线；
（2）落地安装的充电设备不应设置在走廊或疏散通道上；
（3）当采用凌空设置的充电接口时，人员通行、活动或作业场所应保证使用净高要求
4、充电设备朝向车辆的方向应考虑防撞措施。
5、充电区域选择宜满足下列要求：
（1）具备一定的通风条件，当自然通风不满足要求时，应采用机械通风，或者自然通风和机械通风结合的复合通风。
（2）室外充电区宜考虑安装防雨、雪的设施；
6、停车场（库）应设置电动汽车停车单元区导向、停车位等标志。电动汽车停车位应设置区别与其他停车位的明显标识，颜色宜采用蓝色；指引标识宜采用吊牌，以及附墙柱和地面箭头符号；电动汽车停车位标识宜采用吊牌，以及附墙柱和地面标识符号区分。
7、非车载充电机应有固定的区域，固定区域的停车位不宜少于2个，宜设在地面，无地面停车位时，应设置在地下车库靠近出入口处的固定区域。
8、单座集中式公用充电基础设施充电桩不少于5个，且桩间距不大于10米。
9、非居住建筑的地下多层停车库，其电动汽车充电停车位配建数量不超过地下一层停车位数量时，宜于地下一层设置电动汽车停车单元区。

5.10电气设计

1、用电负荷

（1）充电基础设施用电负荷等级应符合现行国家标准《供配电系统设计规范》GB 50052的规定。中断供电会在经济上造成较大损失，或对公共交通、社会秩序造成较大影响的充电设施，应按二级负荷供电；其余，可按三级负荷供电。（2）充电设备负荷容量可按以下公式计算：

1 单台充电设备输出功率为：P = Un×I/10002 单台充电设备输入视在容量为：[image: image6.png]e
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式中：P - 单台充电设备的输出功率，kW；Un - 额定充电电压，V；I - 额定充电电流，A；S - 单台充电设备的输入容量，kVA；cosΦ - 充电设备功率因数；η - 充电设备效率；

3 充电设备输入总容量为：
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式中：P1、P2、„Pn- 各台充电设备的输入功率，kW；cosΦ- 充电设备的输入总容量，kVA；各台充电设备功率因数；η- 充电设备效率；K - 充电设备同时工作系数。

（3）供电系统设计时应考虑同时系数，同时系数取值可根据下列两种情况进行。

1 采用单体充电设备，一对一充电，没有统一负荷调度，无法进行充电排序的，同时系数宜取值 0.8；2 采用群体充电设施，具有负荷调度功能，可以进行充电排序的，同时系数可按表6-2取值。表6-2同时系数（K）推荐值
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2、供配电系统
（1）供配电系统的设计应符合下列要求：

1）供配电系统应满足现行国家标准《20kV 及以下变电所设计规范》GB50053的相关规定，并适当预留扩容空间；

2）当充电设备总安装容量较大且布置相对集中时宜单独设置变压器；

3）系统设备由 TN 交流配电系统供电时，从总配电柜（箱）开始引出的配电线路必须采用 TN-S 系统的接地型式；

4）容量较大或重要的用电设备，宜采用放射式供电；

5）充电设备的配电回路不应接入与其无关的用电设备。

6）电动汽车充电桩总负荷超过所接入的配电变压器的容量 30%时，或电动汽车充电桩容量合计达到300kW以上时，宜采用10kV供电电压等级供电。

（2）低压配电系统的设计应符合下列要求：

1）设有电气火灾监控系统的建筑，充电设备配电系统应设电气火灾监控装置；未设电气火灾监控系统的建筑，应设置防止电气火灾的剩余电流保护，动作电流宜在 300 mA ~500mA。

2）充电设备配电系统三相负荷不平衡度应满足相关规范的规定。电动汽车充电桩应合理布设、三相均衡地接入低压配电网，避免低压系统中性点偏移、电压异常，集中布设的充电桩应采取措施改善电能质量并应满足现行国家标准《电动汽车充换电设施电能质量技术要求》 GB/T 29316 的相关规定。

3）电动汽车充电桩低压供电宜采用专用线路，低压配电设备及线路的保护应满足现行国家标准《低压配电设计规范》GB50054 的相关规定。

4）不具备低压接入条件且不具备条件建设变配电房的电动汽车充电场站，可采用高压接入箱式变电站供电方式，并设置相应安全设施，箱式变压器的额定容量不宜大于800kVA。

5）集中车库应设置独立的电动汽车交流充电桩用总配电箱、电缆分支箱；总配电箱、电缆分支箱安装的位置应方便后续检修和维护，且不得妨碍车辆的安全通行；地下二层及以上的车库，最底层的配电总箱箱宜设置在其上一层。

6）总配电箱由小区变压器直接供电，电缆分支箱或充电总控制箱由总配电箱供电。

7）电缆分支箱至单相交流充电桩的电缆线路应采用放射式布置、单相供电。

（3）向末端充电设备供电的配电回路应具有短路、过载保护和剩余电流保护功能，其剩余电流保护额定动作电流不应大于 30mA。

（4）住宅建筑居民自用充电设施的变压器、计量表箱、供电线路等，除满足本规范的要求外，还应满足当地电力部门的要求。

（5）变压器应采用节能环保型变压器；单台变压器的额定容量不宜大于 1250kVA；变压器绕组结线宜采用 D,yn11。 

（6）配电线路及设备、电缆的选择及敷设应符合下列要求：

1）配电线路和控制线路宜采用铜芯导体。

2）电缆及导线选型应满足国家相关规范要求。

3）移动式电气设备等经常弯移或有较高柔软性要求的回路，应使用橡胶绝缘等电缆。

4）在三相负荷不平衡的情况下，低压线缆的中性线截面不应小于相线截面。

（7）有条件的充电场站应根据地区情况设置分时错峰充电功能，并可考虑利用电动汽车-电网双向交流技术提供调峰等辅助服务。

（8）在一些供电电源容量不足但需求较大的场站内，若无法对电源线路进行扩容，场站方宜进行负荷调度，对充电车辆进行轮流充电。

5.11防雷接地

充电场站内的建（构）筑物应根据周边情况设置防直击雷的装置。充电设施的防雷与接地应满足现行国家标准《建筑物防雷设计规范》GB50057 和《交流电气装置的接地设计规范》GB 50065 的相关规定。

充电设施应采取防直击雷、防雷电波入侵和防雷电电磁脉冲的措施。

充电设备配电箱应设置电涌保护器，并应符合现行国家标准《建筑物防雷设计规范》GB 50057 的要求。

充电场站的防雷接地、防静电接地、电气设备的工作接地、保护接地及信息系统的接地宜共用接地装置。

户内充电设施应采用等电位联结，户外充电设施宜采用等电位联结。

5.12照明

（1）充电设施工作场所的照度标准值应符合表下表的规定。
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注：交流充电桩、非车载充电机等充电设备的操作面需增加局部照明 200lx，如充电设备操作面自带背景灯（如自带背景灯的触摸液晶显示屏）可不增加局部照明。

（2）除有特殊要求外，应选用高效照明光源、高效灯具及节能附件。

（3）配电室、监控室、充电设备机房宜设置备用照明；充电区和疏散通道应设置疏散照明，照度值及应急供电时间应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016 的相关规定。 

（4）公共停车场（库）充电场所的照明应采用集中控制或自动控制的方式。

第六章项目运营方案
6.1运营模式选择

项目建成后由上杭工贸实业发展有限公司进行管理。
6.2运营组织方案

上杭工贸实业发展有限公司为建设运营实施主体，负责上杭县县域充换电基础设施补短板项目，并负责不少于6年的充电基础设施服务保障，确保充电基础设施长效运营。

6.2.1统一建设与管理

整合上杭县充电桩企业，联合成立充电基础设施协会。结合《福建省电动汽车充电基础设施建设技术规程》建设要求，制定标准，提高充电服务的通用性，降低用户的使用成本，提高充电桩的利用效率。
以上杭工贸实业发展有限公司为主导，科学规划、合理布局充电桩的建设点位，确保充电桩在各区域的覆盖均衡性。采用符合国家及行业标准的充电桩设备，确保设备的安全性和稳定性，为用户提供高质量的充电服务。注重与智能电网的深度融合，实现电力供需的实时平衡和高效调度，提高电网的稳定性和可靠性，降低充电桩的运营成本，提高经济效益。
6.2.2运营和规划管理

采取大客户与散客差异化开发运营模式，利用针对两类不同的客户的差异，采取不同的运营方式，实行充电站分时租赁。利用互联网的数字化完成充电站运营转型，打造“线上组合拳+线下场景化”式的全新营销模式，融合线上营销的丰富性与线下营销的场景化。建立用户反馈机制，及时收集和处理用户的意见和建议，不断改进服务质量，提升用户满意度。

建立健全的充电站管理体系，上杭工贸实业发展有限公司负责6年运营，明确充电桩的日常维护、保养和故障处理流程，确保充电桩正常运营，充分利用大数据、云计算、智能化管理平台等现代信息技术手段，对充电桩的使用情况进行实时监控和数据分析，以便及时发现问题、优化运营策略。

6.2.3 探索创新商业模式

众筹模式，通过“投资方+运营方+场地资源方”的有效整合，解决资金与场地的问题。在此基础上，引入与用户的合作与互动。通过了解用户的真实需求和反馈意见，不断优化服务质量和用户体验。同时，开展用户积分奖励、会员制度等举措，以增强用户黏性和忠诚度，与用户建立更加紧密的关系；联合能源供应商，共同打造智能充电网络。充分整合能源供应商的资源优势，优化充电设施的配置和运营效率，降低运营成本，同时增强企业的盈利能力。积极与政府及行业协会建立合作关系，共同推动充电基础设施的建设与政策标准的制定。通过机构的紧密合作，更准确地把握市场动态，提升企业的竞争力和市场影响力。 
推行充电站分时租赁模式，利用峰谷电价差异。在电力 
负荷较低的时段，开放充电桩进行定向租赁，以满足出租、 环卫、物流等专用充电领域的市场需求。减少资源浪费，显著提高了充电桩的使用率。通过精准的市场定位和灵活的运营模式，推动充电设施的高效利用。 
充换电基础设施的综合服务运营模式，提供超越基础充电服务的全方位增值服务。在充电站内设置自动洗车机，让车主在充电的同时享受自助洗车的便捷。此外，增设休息区、提供无线网络、配置充电时娱乐设施、建立快捷餐饮服务等，为等待充电的客户提供多样化服务。引入用户积分奖励系统和会员制度，与当地电动汽车销售商合作，允许积分兑换电 动汽车零配件、动力电池等实用物品，进一步推广休闲餐饮、洗车等市场化服务，形成充电、服务一体化模式；会员用户可以享受到包括充值赠送、服务费折扣在内的多重优惠，当会员用户的累计充电量达到一定数值时，赠送额外的充电次数。从而鼓励用户继续使用我们服务的激励机制，大幅提升用户满意度和粘性。
6.3 智慧共享充换电基础设施模式发展方案 
（1）发展目标 
打造一个以用户为中心的共享充电平台，提供一站式的充电服务。通过提供多样化的充电方式、灵活的支付方式以及优质的客户服务，提升用户体验和满意度。 
（2）实施方案 
建立一个智能、高效的共享充电平台，构建线上线下结合的共享充电平台，实现充电桩的布局覆盖城市主要区域。同时，提供线上预约、支付、评价等功能，方便用户随时随地进行充电操作。采购高品质、高安全性的充电设施和设备，确保充电过程的安全可靠。同时，根据用户需求和市场反馈，不断优化设备性能，提高充电效率和充电速度。建立一个高效的网络系统，确保充电桩可以实时联网，方便用户查询周边可用充电桩的情况。同时，通过大数据分析和云计算技术，对充电桩的使用情况进行实时监控和分析，采取不同运营手段。提供多种支付方式和优惠政策，如积分奖励、会员优惠等，吸引更多用户使用共享充电桩。推广与宣传，与电动汽车制造商、销售商合作，在车辆销售、试驾等活动中嵌入充电站的宣传，提高用户对充电站的知晓度。 
（3）预期成果 
通过先进的科技手段，实现充换电设施的智能化管理，为用户提供更加精准、个性化的服务。致力于提高充换电设施的使用效率，降低用户的等待时间和使用成本。注重充换电设施的安全性和环保性，确保充换电过程的安全可靠，并降低对环境的负面影响。进一步推动新能源汽车产业的持续发展，助力构建绿色、低碳的交通出行体系。 
6.4 统建统营充换电基础设施模式发展方案 

（1）发展目标 
充电桩的“统建统营”实施方案旨在通过统一规划、建设、运营和维护充电桩，以提高充电服务的效率和质量，同时降低建设和运营成本。 
（2）实施方案 
统筹规划，对目标区域的新能源汽车用户进行需求调研，了解用户的充电需求、充电习惯等信息。根据实地调研结果， 制定充电桩的建设规划和布局方案，确保充电桩的数量和位置能够满足用户需求。统一建设，上杭工贸实业发展有限公司为主导，根据上杭县充电设施协会制定标准，选择合适的充电设备供应商，采购符合标准、性能可靠的充电桩设备。按照规划和布局方案，在目标区域进行充电桩的建设和安装工作。统一运营，利用智能化云平台，对充电站进行统一运营管理。建立专业的运营团队，负责充电桩的日常运营和维护工作。定期对充电桩进行巡检和维修，及时发现和处理设备故障，确保充电桩的稳定运行，实现电力供需的实时平衡和高效调度。 
（3）预期成果 
通过实施“统建统营”的充电桩实施方案，可以推动充电桩的快速发展和普及，满足新能源汽车用户的充电需求。同时，也可以降低建设和运营成本，提高充电桩的利用率和运营效率。 
6.5 综合能源服务模式发展方案 

（1）发展目标 
打造集充电、购物、娱乐、休闲于一体的综合能源服务站，为电动汽车车主提供更加便捷、舒适、智能的充电体验。通过绿色能源的整合利用和社区合作，推动城市能源结构的 
优化和可持续发展。 
（2）实施方案 
基础充电服务，提供高效、稳定的充电服务，满足电动汽车的日常充电需求。增值服务，设置自动洗车机，为车主提供便捷的洗车服务。增设便利店，提供饮料、零食等商品，同时设立休闲区，供车主在等待充电时休息。建立小型游乐场，为携带儿童的车主提供娱乐设施。提供免费的无线网络服务，让车主在等待充电时能够上网、处理工作或娱乐。建立用户积分与奖励机制，为注册用户提供积分系统，每次充电、购物、使用增值服务等均可获得积分。允许用户用积分兑换电动汽车相关零配件等使用物品，实现积分价值的最大化。智能化与数字化升级，利用智能化管理系统，实现充电桩的远程监控、故障诊断、自动计费等功能，利用手机APP或小程序，提供充电预约、支付、积分查询、服务评价等一站式数字化服务。绿色能源整合，在充电站内设置太阳能板等设备，利用可再生能源为充电站供电。加入能源互联网，实现与其他能源设施的共享与交换，提高能源利用效率。 
（3）预期成果 
通过打造综合能源充电站，为客户提供创新且多元化的能源服务，以满足不同客户的需求。整合绿色能源技术，通过智能化管理和优化调度，减少能源浪费，提高能源使用效率。积极拓展市场，扩大服务覆盖范围，加强品牌建设，打造具有可复制性和推广性的上杭模式。

6.6邮政、物流开展合作 

以上杭工贸实业发展有限公司牵头，联合福建闽投电力有限责任公司、福建省充电设施投资发展有限责任公司、国网福建省电力有限公司上杭供电公司、龙岩天元信息科技有限公司等充电桩运营商，在面向社会的同时与中国邮政、苏宁快递、圆通快递、德邦物流开展合作，利用峰谷电价差异，在电力负荷较低的时段，开放充电桩进行定向租赁，在满足四大物流车辆专用充电需求的同时，提高充电桩的使用率。 

（1）3A 及以下旅游级景应用场景 

上杭县作为著名革命老区，拥有两处全国知名的红色旅游经典景区，每年都能吸引数以万计的游客纷至沓来。自驾游作为一种新兴的旅游方式，正逐渐成为新的旅游趋势。为充分考虑未来的发展趋势和游客需求，进一步提升旅游景区的服务品质，在 3A 级及以下旅游景区内安装充电站，为游客和工作人员提供高效、便捷的充电服务。此外，为解决游客在旅途中可能遇到的充电难题，上杭县还在旅游公路沿线设置充电桩，让游客随时随地都能为电动车充电，彻底消除 了电量耗尽的顾虑。这一系列创新举措的实施，充分展现了上杭县对旅游服务品质的极致追求，同时也彰显了上杭县在新能源汽车基础设施建设方面的前瞻性和创新精神。上杭县以游客为中心，不断完善旅游设施，提升服务水平，为游客提供了更加完善、贴心的服务体验。

（2）邮政、物流及公共交通应用场景 
充电桩作为新能源汽车的“能源站”，在农村物流和客货 运场站中扮演着日益重要的角色。本次试点工作注重邮政网点、农村物流节点和客货运场站的充电桩建设，为途经的物流车辆、公交车等提供及时的充电服务，从而确保物流车辆的持续运营能力。不断拓展新能源汽车对传统汽车领域的渗透，推动充换电的基础布局，通过基础设施的完善，推动绿色、高效的农村物流和运输体系的发展，进一步助力乡村振兴和可持续发展。 
（3）“四好农村路”沿线应用场景 
上杭县作为荣获“四好农村路”全国示范县的荣誉称号的 地区，以公路为基础，完善全县域的充电设施网络。通过构建“四好农村路充电桩”，为农村地区电动汽车用户提供便捷的充电服务，有力地推动充换电基础设施在县域内的全面覆盖，在填补农村地区充换电设施空白的同时也提升了新能源汽车的使用体验，进一步激发新能源汽车的消费潜力。在日常通勤与出行方面，这一项目的实施有效地消除电动汽车续航里程的顾虑，为电动汽车在农村地区的广泛普及奠定了坚实基础，推动新能源汽车产业和绿色出行的持续发展。
（4）乡镇集贸区的应用场景 
针对县域乡镇新能源汽车充电设施匮乏的问题，开展公共充电基础设施建设工作。通过在乡镇集贸区等关键地点布局充电站，填补乡镇充换电设施的空白，为村民提供便捷、高效的充电服务。不仅提升村民的生活质量和出行体验，还可以增强新能源汽车的便利性和吸引力，刺激了村民对新能源汽车的购买意愿。这一举措不仅推动了新能源汽车在县域乡镇的普及，也为乡村的可持续发展注入新的活力。 
（5）清洁能源综合利用的有效衔接 
结合上杭县独特的气候优势，充分利用丰富的光伏发电 资源，与县域能源发展规划紧密结合。在条件具备的乡镇， 大力发展光储充一体化新技术，这不仅是对可再生能源的有效利用，更是对未来能源发展趋势的积极响应。通过加强可再生能源、储能等产业与充换电设施的有效衔接，实现充换电基础设施与清洁能源的深度应用，进一步推动绿色、低碳、可持续的能源发展。
6.7 机制保障 

1.建立完善各级安全管理机制 

加强对充电设施运营安全的监管，社区用电安全管理方 面，加大力度，确保居民用电安全。建立火灾事故调查处理、溯源机制，对发生的火灾事故进行深入调查，查明原因，追究责任。同时，我们鼓励相关安全责任保险的推广应用，为充电设施行业的稳健发展提供有力保障。 

2.建立监管平台 

上杭县新建的新能源充电桩将全面接入“电动福建”综合管理平台，通过现代化的信息技术手段，实现对充电桩从建设到运营全过程的严密监控与高效管理。为确保数据的准确性和完整性，明确界定数据收集的具体内容、采用的方法和收集周期，并构建一套高效的数据处理与分析系统。同时，公开相关信息，增强市场的透明度，为投资者和消费者提供更为清晰的市场动态。 此外，为保障充电桩接入电网的安全性和稳定性，制定统一的接入标准，允许各种类型的充电桩设备接入平台。所有接入的充电桩都将经过严格的安全认证，确保数据的安全传输和设备运行的可靠性，鼓励数据共享，为充电服务运营 商、城市规划等相关方提供有力的数据支持，促进产业的协同发展。 

3.建立上下联动、协调推进的工作机制 

（1）明确工作目标与责任 

制定清晰、具体的工作目标，确保各层级、各部门对目标有明确的认识。明确各级领导、各部门和个人的工作职责，形成责任清单，确保责任到人。 

（2）加强沟通与协作 

建立定期沟通机制，如例会、座谈会等，促进信息共享和问题解决。鼓励跨部门、跨层级的协作，打破信息壁垒，形成工作合力。 

（3）优化资源配置与流程管理 

根据工作目标和实际需求，合理配置人力、物力、财力等资源。简化工作流程，提高工作效率，确保各项工作有序进行。 

6.8安全分析

项目建设单位应按照建设项目安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用的要求，开展安全生产设施建设，为职工提供符合国家规定的劳动安全卫生设施，才能更好地保障职工在劳动过程中的健康与安全。

一、编制依据

1.《建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法》(2010年12月14日国家安全生产监督管理总局令第36号公布，根据2015年4月2日国家安全监管总局令第77号修正)；

2.《中华人民共和国安全生产法》；

3.《福建省安全生产条例》。

二、安全生产有关要求

按照有关规定，安全设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。

1.业主单位应按要求开展环境影响评价、卫生预评价，办理项目安全、卫生审批手续，并进行验收。


2.项目的可行性研究报告对安全、环保、工业卫生的情况或影响给予说明，并作出防治的措施。


3.项目完成后，按要求进行安全验收评价，办理安全验收、环保验收、消防验收、工业卫生验收等手续。


4.项目实施过程中，项目负责单位应确保安全设施、环保设施消防、工业卫生的各类设施与装置的质量及安装质量，并接受安保部的监督。


5.项目中的安全、环保、消防、工业卫生设施与装置应在项目投运前或同时试运合格并投运，有试运行合格记录。需要经过上级主管部门验收的项目，按要求进行验收。


6.项目在试运行期间，各单位负责职业安全健康危险因素、环境因素的识别，并按要求落实控制措施。


7.项目完工投运后1-2月内，使用单位应出具安全、环保影响的报告，主要内容为安全、环保、消防、工业卫生装置、设施的使用情况，能否满足安全、环保需要，是否有危险、隐患需要解决，是否有污染物待回收治理等。


8.项目投运后，项目使用单位应将项目立项、可行性研究、设计方案、各种评价报告至项目验收及“三同时”验收报告等整理归档，妥善保管。

6.9绩效管理方案

6.9.1制定绩效目标

项目业主根据项目建设目的，建设成效确定绩效目标，绩效目标包括以下主要内容：

（一）预期产出，包括提供的公共产品和服务的数量；

（二）预期效果，包括经济效益、社会效益、环境效益和可持续影响等；

（三）服务对象或项目受益人满意程度；

（四）达到预期产出所需要的成本资源；

（五）衡量预期产出、预期效果和服务对象满意程度的绩效指标；

（六）其他。

6.9.2制定绩效评价指标、评价标准和方法

项目绩效评价指标的确定遵循以下原则：

（一）相关性原则。与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

（二）重要性原则。优先使用最具评价对象代表性.最能反映评价要求的核心指标。

（三）可比性原则。对同类评价对象设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。

（四）系统性原则。将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益、环境效益和可持续影响等。

（五）经济性原则。通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

绩效评价指标分为共性指标和个性指标。

绩效评价方法主要采用成本效益分析法和公众评判法。

6.9.3开展绩效评价并撰写绩效评价报告，绩效评价报告包括以下主要内容：

（一）基本概况；

（二）绩效评价的组织实施情况；

（三）绩效评价指标体系、评价标准和评价方法；

（四）绩效目标的实现程度；

（五）存在问题及原因分析；

（六）评价结论及建议；

（七）其他需要说明的问题。

6.9.4实施周期 
项目筹备阶段 （2024年4月4）
贯彻落实上级的部署与要求，积极开展工作，结合上级要求和实际情况，成立工作专班，明确工作任务、责任主体、时间节点等要素，初步制定实施方案，广泛征求各方意见，最终形成报审实施方案。 
细化落实阶段（2024年5月-2025年12月）
明确建设任务，细化推进方案，压实工作责任，建立健全监督体系，强化配套措施，落实各类保障。 
巩固提升阶段（2026年1月-2026年12月） 
开展绩效评估，梳理试点成效，总结建设经验，提炼样 
板成果，全面认真总结典型经验，报送工作总结。 
6.9.5 绩效目标 
根据上杭县所报项目，与相关部门进行核对，对绩效目标进行审核，符合完整性、相关性、适当性、可行性的要求，切实提高资金使用效益。 
经济效益：项目每年度周期结束后，推动当年新能源汽车新增数量达到200辆以上，持续为新能源汽车产业及整体经济注入稳健的增长动力。 
社会效益：项目每年度周期结束后，都能有效满足试点区域至少900人的电车用电需求，为村民出行提供极大便利，延长电车行驶里程，从而增强村民的购车意愿。 
生态效益：项目每年度周期结束后，通过充电设施建设，每台充电桩年均可减少42吨碳排放，累计减排量超过2000吨，有效推动新能源汽车的普及，降低燃气汽车使用，显著减少尾气排放，为生态环境改善作出积极贡献。 
社会满意度：项目每年度周期结束后，通过针对试点区域内村民的问卷调查，确保村民对充电桩的满意度达到95%以上。问卷内容涵盖充电速度和效率、易用性和便捷性、可靠性和安全性、服务质量以及充电费用等方面。运营单位积极倾听村民的意见和建议，持续优化服务品质，及时改进存在的不足，以确保村民的满意度不断提升。

6.9.6  建立绩效监管机制 

采用全程监控、定期汇报与适时监督相结合的方式，对资金的投入与使用情况进行动态掌握，实时追踪绩效目标的达成进度、资金支出情况以及项目的实施进展，及时发现预算执行过程中可能存在的问题并及时进行纠正和调整，确保资金使用的合规性和有效性，以及项目的顺利进行。有效提高预算执行效率，确保项目的顺利推进和目标的圆满实现。

第七章项目投融资与财务方案
7.1投资估算

7.1.1估算编制范围

投资估算编制范围包括设备购置、建设项目前期工作经费、预备费等。

7.1.2投资估算依据

一.定额依据

1.《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013；

2.《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）；

3.《福建省装配式建筑工程预算定额》（FJYD-101-2017）；

4.《福建省通用安装工程预算定额》（FJYD-301~311-2017）；

5.《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）；

6.《福建省构筑物工程预算定额》(FJYD-102-2017)；

7.《福建省市政工程预算定额》（FJYD-401-2017～FJYD-409-2017）。

二.材料依据：上杭县2024年5月份材料价格。

三.机械台班依据：《福建省房屋建筑和市政基础设施工程施工机械台班费用定额》（2021版）。

四.其他费用依据

1）福建省物价局关于规范建筑工程施工图设计文件审查收费有关问题的通知（闽价服〔2012〕237号）；

2）场地准备及临时设施费：《市政工程投资估算编制办法》（建标〔2007〕164号），按工程费用的0.5%～2.0%计列；

3）劳动安全卫生评价费：《市政工程投资估算编制办法》（建标〔2007〕164号），按工程费用的0.1%～0.5%计列；

4）水土保持补偿费：闽价费〔2017〕286号；

5）建设管理费（根据财建〔2016〕504号文）；

6）工程勘察费、工程设计费（按发改价格〔2015〕299号计算）；

7）施工图纸审查费（根据图纸审查闽设协〔2015]16号文计取）；

8）工程监理费（按发改价格〔2015〕299号计算）；

9）工程造价咨询费（根据闽招协〔2021〕32号文）；

10）招标代理费（按发改价格〔2015〕299号计算）；

11）工程交易服务费（根据闽发改服价〔2021〕250号文计取）；

12）工程咨询费（根据闽价〔2002〕房字422号文计取）；

7.1.3投资估算说明

⑴项目不涉及新增建设用地；

⑵勘察设计费按计价格〔2002〕年10号计算；

⑶工程监理费按闽价房〔2007〕273号；

⑷工程保险费按0.3%估算，建设单位管理费按建筑工程费的1.0%估算；

⑸工程前期费用包括工程咨询费、施工图纸审核费、概预算编制费等费用按收费规定计算。

7.1.4资金筹措方式与来源

本项目总投资7500万元，资金来源为申请中央资金及社会资本投入。项目投资估算表如下：

2024年充换电设施补短板试点项目表
单位：万元

	序号
	乡镇
	项目名称
	建设地点
	建设用地情况
	实施主体/运营主体
	建设年度
	计划总投资
	建设内容

	1
	官庄畲族乡
	福泉村充电设施建设项目
	福泉广场周边
	建设用地
	上杭工贸实业发展有限公司
	2024
	78.72
	建设智能有序充电站一座，增加一台SCB14-630kVA的箱式变压器，含4个直流快充终端共480kw，安装膜结构车棚36㎡。

	2
	南阳镇
	南阳镇猪子塘畜禽农贸市场建设项目
	南阳镇宏发路
	建设用地
	上杭工贸实业发展有限公司
	2024
	68.75
	建设快速充电站一座，增加一台400kVA的箱式变压器，含3个直流快充终端共360kw。

	3
	庐丰乡
	横岗村集镇建设项目
	横岗集镇
	建设用地
	上杭工贸实业发展有限公司
	2024
	74.7
	建设快速充电站一座，增加一台SCB14-400kVA的箱式变压器，含3个直流快充终端共360kw。

	4
	太拔镇
	太拔镇太拔村充电设施建设项目
	太拔村
	建设用地
	上杭工贸实业发展有限公司
	2024
	75.8
	建设快速充电站一座，增加一台SCB14-400kVA的箱式变压器，含3个直流快充终端共360kw。

	5
	下都镇
	下都镇充电设施建设项目
	下都镇集镇区域
	建设用地
	上杭工贸实业发展有限公司
	2024
	126.74
	建设智能有序充电站一座，增加一台SCB14-800kVA的箱式变压器，含4个直流快充终端、2个V2G快充终端共720kw，安装膜结构车棚72㎡。

	6
	中都镇
	集镇停车场充电设施建设项目
	集镇
	建设用地
	上杭工贸实业发展有限公司
	2024
	73.55
	建设快速充电站一座，增加一台SCB14-400kVA的箱式变压器，含3个直流快充终端共360kw。

	7
	临城镇
	古石村充电设施建设项目
	古石村黄屋祠堂门口
	建设用地
	上杭工贸实业发展有限公司
	2024
	57.25
	建设快速充电站一座，增加一台315kVA箱式变压器，含2个直流快充终端共240kw。

	8
	稔田镇
	李氏大宗祠停车场充电设施建设项目
	李氏大宗祠停车场
	建设用地
	上杭工贸实业发展有限公司
	2024
	124.65
	建设智能有序充电站一座，增加一台SCB14-800kVA的箱式变压器，含6个直流快充终端共720kw，安装膜结构车棚72㎡。

	9
	白砂镇
	白砂镇交通客运站充电设施建设项目
	白砂镇交通客运站停车场内
	建设用地
	上杭工贸实业发展有限公司
	2024
	62.7
	建设快速充电站一座，增加一台400kVA的箱式变压器，含2个直流快充终端共240kw。

	10
	湖洋镇
	水埔村停车场充电设施建设项目
	水埔村红古田立牌处停车场
	建设用地
	上杭工贸实业发展有限公司
	2024
	77.5
	建设快速充电站一座，增加一台400kVA的箱式变压器，含3个直流快充终端共360kw。

	11
	蓝溪镇
	蓝溪镇梅永村充电设施建设项目
	集镇农贸市场停车场
	建设用地
	上杭工贸实业发展有限公司
	2024
	72.7
	建设快速充电站一座，增加一台400kVA的箱式变压器，含3个直流快充终端共360kw。

	12
	泮境乡
	港湾式候车亭充电设施建设项目
	港湾式候车亭
	建设用地
	上杭工贸实业发展有限公司
	2024
	95.9
	建设快速充电站一座，增加一台630kVA的箱式变压器，含3个直流快充终端共360kw。

	13
	通贤镇
	岭头智慧停车场充电设施建设项目
	通贤镇岭头村和谐公园停车场
	建设用地
	上杭工贸实业发展有限公司
	2024
	71.71
	建设快速充电站一座，增加一台630kVA的箱式变压器，含4个直流快充终端共480kw，安装膜结构车棚48㎡。

	14
	古田镇
	新生村充电设施建设项目
	新生村幸福院停车场
	建设用地
	上杭工贸实业发展有限公司
	2024
	73.2
	建设快速充电站一座，增加一台400kVA的箱式变压器，含2个直流快充终端共240kw。

	15
	溪口镇
	陈屋村村部停车场充电设施建设项目
	陈屋村村部停车场
	建设用地
	上杭工贸实业发展有限公司
	2024
	71.6
	建设快速充电站一座，增加一台400kVA的箱式变压器，含3个直流快充终端共360kw。

	16
	才溪镇
	才溪村充电设施建设项目
	才溪村村部广场
	建设用地
	上杭工贸实业发展有限公司
	2024
	71.3
	建设快速充电站一座，增加一台400kVA的箱式变压器，含3个直流快充终端共360kw。

	17
	珊瑚乡
	上珊瑚村充电设施建设项目
	珊瑚乡上珊瑚村停车场
	建设用地
	上杭工贸实业发展有限公司
	2024
	54.25
	建设快速充电站一座，增加一台315kVA的箱式变压器，含2个V2G快充终端共240kw。

	18
	蛟洋镇
	蛟洋工业园区充电设施建设项目
	时代思康停车场
	建设用地
	上杭工贸实业发展有限公司
	2024
	72.7
	建设快速充电站一座，增加一台400kVA的箱式变压器，含3个直流快充终端共360kw。

	19
	南阳镇
	南阳村充电设施建设项目
	南阳村洪福堂坪
	建设用地
	上杭工贸实业发展有限公司
	2024
	54.75
	建设快速充电站一座，增加一台400kVA的箱式变压器，含3个直流快充终端共360kw。

	20
	运营补助
	41.53
	

	总计
	1500
	


2025年充换电设施补短板试点项目表
单位：万元
	序号
	乡镇
	项目名称
	建设地点
	建设用地情况
	实施主体/运营主体
	建设年度
	计划总投资
	建设内容

	1
	官庄畲族乡
	回龙村充电设施建设
	农贸市场停车场
	建设用地
	上杭工贸实业发展有限公司
	2025
	71.22
	建设快速充电站一座，增加一台SCB14-400kVA的箱式变压器，含3个直流快充终端共360kw，安装膜结构车棚36㎡。

	2
	旧县镇
	旧县镇农贸市场停车场
	旧县镇河西村
	建设用地
	上杭工贸实业发展有限公司
	2025
	97.6
	建设快速充电站一座，增加一台SCB14-500kVA的箱式变压器，含4个直流快充终端共480kw。

	3
	太拔镇
	太拔镇院田村充电设施建设
	院田村
	建设用地
	上杭工贸实业发展有限公司
	2025
	73.6
	建设快速充电站一座，增加一台SCB14-400kVA的箱式变压器，含3个直流快充终端共360kw。

	4
	稔田镇
	石牌黄氏宗祠停车场充电设施建设
	石牌黄氏宗祠停车场
	建设用地
	上杭工贸实业发展有限公司
	2025
	73.6
	建设快速充电站一座，增加一台SCB14-400kVA的箱式变压器，含3个直流快充终端共360kw。

	5
	茶地镇
	茶地镇集镇电

设施建设项目
	茶地镇综合运输服务站
	建设用地
	上杭工贸实业发展有限公司
	2025
	75.8
	建设快速充电站一座，增加一台SCB14-400kVA的箱式变压器，含3个直流快充终端共360kw。

	6
	湖洋镇
	湖洋文光村观音井梅园停车场充电设施建设
	梅园接待处停车场
	建设用地
	上杭工贸实业发展有限公司
	2025
	73.8
	建设快速充电站一座，增加一台400kVA的箱式变压器，含3个直流快充终端共360kw。

	7
	蓝溪镇
	蓝溪镇黄潭村充电设施建设
	黄潭村棉溪桥头停车场
	建设用地
	上杭工贸实业发展有限公司
	2025
	97.8
	建设快速充电站一座，增加一台500kVA的箱式变压器，含4个直流快充终端共480kw。

	8
	古田镇
	马坊村充电设施建设
	古田镇马坊村幸福院门口
	建设用地
	上杭工贸实业发展有限公司
	2025
	71.3
	建设快速充电站一座，增加一台400kVA的箱式变压器，含3个直流快充终端共360kw。

	9
	才溪镇
	荣石村客运站充电设施建设项目
	荣石村客运停靠点
	建设用地
	上杭工贸实业发展有限公司
	2025
	78.6
	建设快速充电站一座，增加一台400kVA的箱式变压器，含3个直流快充终端共360kw。

	10
	珊瑚乡
	珊瑚乡彩坑村充电设施建设
	珊瑚乡彩坑村停车场
	建设用地
	上杭工贸实业发展有限公司
	2025
	64.25
	建设快速充电站一座，增加一台400kVA的箱式变压器，含3个直流快充终端共360kw。

	11
	蛟洋镇
	红军医院停车场充电设施建设
	蛟洋村石背路
	建设用地
	上杭工贸实业发展有限公司
	2025
	74.9
	建设快速充电站一座，增加一台400kVA的箱式变压器含3个直流快充终端共360kw。

	12
	白砂镇
	科创谷北部停车场充电设施建设项目
	科创谷北部停车场
	建设用地
	上杭工贸实业发展有限公司
	2025
	400
	建设光储充放检示范站一座，含7个直流快充终端、2个V2G放电终端共1080kw.

	13
	下都镇
	璜山神韵库湾基地充电设施建设
	龙湖库区璜山库湾
	建设用地
	上杭工贸实业发展有限公司
	2025
	69.75
	建设快速充电站一座，增加一台400kVA的箱式变压器，含3个直流快充终端共360kw。

	14
	临城镇
	玉女村充电设施建设
	玉女村村部
	建设用地
	上杭工贸实业发展有限公司
	2025
	73.55
	建设快速充电站一座，增加一台400kVA的箱式变压器，含3个直流快充终端共360kw。

	15
	通贤镇
	培才停车场充电设施建设
	培才村老丁口
	建设用地
	上杭工贸实业发展有限公司
	2025
	54.75
	建设快速充电站一座，增加一台400kVA的箱式变压器，含3个直流快充终端共360kw。

	16
	运营补贴
	49.48
	

	总计
	1500
	


2026年充换电设施补短板试点项目表
单位：万元
	序号
	乡镇
	项目名称
	建设地点
	建设用地情况
	实施主体/运营主体
	建设年度
	计划总投资
	建设内容

	1
	旧县镇
	旧县镇梅溪村停车场充电设施建设
	旧县镇梅溪村停车场
	建设用地
	上杭工贸实业发展有限公司
	2026
	78.6
	建设快速充电站一座，增加一台SCB14-400kVA的箱式变压器，含3个直流快充终端共360kw。

	2
	旧县镇
	旧县镇石院村停车场充电设施建设
	旧县镇石院村
	建设用地
	上杭工贸实业发展有限公司
	2026
	81.8
	建设快速充电站一座，增加一台SCB14-400kVA的箱式变压器，含3个直流快充终端共360kw。

	3
	稔田镇
	稔田集镇农贸市场停车场充电设施建设
	稔田集镇农贸市场停车场
	建设用地
	上杭工贸实业发展有限公司
	2026
	75.8
	建设快速充电站一座，增加一台SCB14-400kVA的箱式变压器，含3个直流快充终端共360kw。

	4
	蛟洋镇
	蛟洋工业园区充电设施建设
	消防站旁边停车场
	建设用地
	上杭工贸实业发展有限公司
	2026
	373.5
	建设光储充放检示范站一座，1个液冷超充终端，6个V2G放电终端，总额定功率840kw。

	5
	白砂镇
	白砂镇集镇早康中心充电设施建设
	早康会议停车场
	建设用地
	上杭工贸实业发展有限公司
	2026
	73.8
	建设快速充电站一座，增加一台400kVA的箱式变压器，含3个直流快充终端共360kw。

	6
	湖洋镇
	寨背村寨背市场充电设施建设
	寨背市场
	建设用地
	上杭工贸实业发展有限公司
	2026
	78.6
	建设快速充电站一座，增加一台400kVA的箱式变压器含3个直流快充终端共360kw。

	7
	中都镇
	中都富光露屿入口停车场充电设施建设
	富光村
	建设用地
	上杭工贸实业发展有限公司
	2026
	350
	建设光储充放检示范站一座，1个液冷超充终端，4个V2G放电终端总额定功率600kw。

	8
	古田镇
	古田镇苏家坡村村部停车场充电设施建设
	苏家坡桥头停车场
	建设用地
	上杭工贸实业发展有限公司
	2026
	77.5
	建设快速充电站一座，增加一台400kVA的箱式变压器，含3个直流快充终端共360kw。

	9
	溪口镇
	溪口镇集镇停车场充电设施建设
	溪口镇凤元超市停车场
	建设用地
	上杭工贸实业发展有限公司
	2026
	121
	建设快速充电站一座，增加一台800kVA的箱式变压器，含6个直流快充终端共720kw。

	10
	才溪镇
	才民村充电设施建设
	才民村村部广场
	建设用地
	上杭工贸实业发展有限公司
	2026
	77.96
	建设快速充电站一座，增加一台630kVA的箱式变压器，含4个直流快充终端共480kw，安装膜结构车棚48㎡。

	11
	南阳镇
	黄坑村充电设施建设
	黄坑村村部
	建设用地
	上杭工贸实业发展有限公司
	2026
	54.75
	建设快速充电站一座，增加一台400kVA的箱式变压器，含3个直流快充终端共360kw。

	12
	运营补贴
	56.69
	

	总计
	1500
	


项目估算总投资

	序号
	工程名称
	单位
	合价(万元)
	备注

	一
	建安工程费用
	万元
	1500
	

	二
	设备费用
	万元
	5350
	

	三
	工程建设其他费用
	万元
	650
	

	1
	预算编制及审核
	万元
	50
	

	2
	检测费
	万元
	75
	

	3
	设计费
	万元
	112.5
	

	4
	运营商
	万元
	225
	

	5
	监理费
	万元
	150
	

	6
	招标代理费
	万元
	37.5
	

	四
	工程总投资
	
	7500
	


7.1.6资金使用计划

年度用款计划为2024年投入2500万元，2025年投入2500万元，2026年投入2500万元。

7.2盈利能力分析

财务评价依据主要包括

（1）《投资项目可行性研究指南》；

（2）国家发改委.建设部《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；

（3）国家和有关部门颁布的有关财会等方面的政策.法规。

7.2.1评价范围及说明

7.2.1.1 计算期选取

根据项目特点，项目财务评价计算期取20年(含29个月建设期)。

7.2.1.2 折旧及摊销

项目总投资7500万元，设备资产7500万元。设备资产按10年平均摊销，固定资产、无形资产按20年平均摊销。

7.2.1.3 流转税金及税率

根据现行会计制度，从营运收入中直接扣除税金及附加的有增值税、城市维护建设税、教育费附加，从利润中扣除的有所得税。

按国家有关税收政策的规定，公共停车服务增值税税率为9%；城市维护建设税率取7%，教育附加费率取5%(地方2%+国家3%)，企业所得税税率为25%，运营费进项税税率取6%，固定资产增值税抵扣税率取9%。

7.2.1.4 基准收益率

参照国家发展改革委、建设部《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)“部分行业建设项目财务基准收益率测算与协调”和项目特点，参照同类项目收益情况，本项目财务基准收益率取IC=6%。

7.2.2项目收入测算

7.2.2.1 项目收入来源

根据本项目建设内容，项目营业收入主要来源于充电桩服务收入。

7.2.2.2 收费标准

上杭县目前未公布充电桩收费标准政府定价（指导价），经调查，各停车场的服务收费标准按市场调节价。

7.2.2.3 充电桩类别划分

本项目共涉及78个充电站。

7.2.2.4 收入预测

（1）快充运营收入

由于快充充电效率高，可以极大节省车主充电时间，故快充服务费（不含电费）、使用率及周转率更高，本项目快充按照每车50千瓦时的平均充电量，充电服务费为0.65元/千瓦时，每五年增长10%，平均日周转率3次，使用率第一年40%，第二年60%，从第三年开始稳定在80%，在项目计算期内，快充收入12424万元。

综上，项目在计算期内收入共计12424万元。
(2)人员工资及福利

项目雇佣工作人员20人，年人员工资及福利费106.65万元。

(4)修理费

项目年修理费用按照固定资产原值的2%计算。

(5)管理费用

项目年管理费用按照收入的5%计算。

(6)折旧及摊销

项目固定资产折旧按照直线折旧法折旧，设备折旧年限10年，残值率5%。

（7）其他费用

其他费用指停车泊位运营过程中使用的运输设备、劳保用品、水电费用等其他费用，按照工资及福利费和运营维护费和的5%计算。

（8）管理费用

管理费用是指停车服务经营者为管理停车服务而发生的费用。包括管理部门职工薪酬、固定资产折旧、设备设施修理费、税金(包括房产税、车船使用税、土地使用税、印花税等)、业务招待费、办公费、水电费、租赁费、会议费、差旅费、安全生产费用、技术开发费、低值易耗品摊销、无形资产摊销、长期待摊费用摊销及其他管理费用。按工资及福利费、运营维护费和其他费用和的5%计取。

7.3融资方案

项目资金来源为申请中央资金及社会资本投入。

7.4财务可持续性分析

计算期内各年经营活动现金流入均大于现金流出，从经营活动，投资活动全部净现金流量看，营运期各年现金流入均大于现金流出累计盈余资金逐年增加，还有盈余，项目具备较强财务可持续能力。

7.5财务可持续性分析

上杭县财政运转正常，满足项目运营后需要的运营费用要求。因此项目具备财务可行性。

第八章项目影响效果分析
8.1经济影响分析

本项目属于城市基础配套设施建设项目。社会收入分配影响方面，本项目有利于优化就业环境，对社会收入分配有良性影响。项目建成后，将会强势推进上杭城市化的快速发展，将会对上杭城市经济和区域经济产生深远的积极的良好影响。
8.2社会影响分析

8.2.1项目对居民收入的影响

项目实施后，项目区居民可以从两个渠道增加收入：一是融入上杭城市建设，在城市建设过程中找到适合自己的工作，增加工资性收入。二是融入城市经济生活后，符合条件的居民可以享受城市人口最低生活保障。总体来说，项目实施后项目地及周边居民在短期内收入会比较丰厚，长期来看收入稳定有保障。

8.2.2项目对居民生活水平和生活质量的影响

项目的实施有利于解决城市新能源汽车充电难的问题。近年来，随着上杭城区的建设开发与经济增长，汽车进家庭的步伐加快，城市机动车发展迅猛，新能源汽车数量越来越多。相比之下，城市充电设施建设明显滞后，使充电桩供求矛盾日益尖锐，充电难的问题日益凸显。本项目建设充电桩主要功能为新能源汽车充电，可以解决新能源汽车充电难的问题，方便人民群众。

项目实施后，有利于改善项目区域环境条件，美化上杭城市环境。改善城市居民出行条件和生活环境，充分享有城市居民的生活水平和生活质量。无论从哪个方面来讲，项目实施后，切实提高项目区的生活水平和生活质量。

8.2.3项目对项目地居民就业的影响

项目实施过程中，可以为项目地居民提供一些短期就业岗位。项目建成后，将拓展城市空间、优化城区资源配置、美化城市环境、完善城市功能、提升城市形象、改善投资环境。项目实施后，项目区域的人流、物流、信息流、资金流等将会逐步得到改善，有利于优化城市就业环境，对社会收入分配有良性影响。项目的实施在一定程度上能够帮助项目地居民就业。

8.2.4项目对项目地文化、教育、卫生的影响

项目实施后，将改善上杭县的基础配套设施，间接促进项目地的文化、教育、卫生事业的发展。项目的实施将会在一定程度上促进项目地文化、教育、卫生事业的大发展。

8.2.5项目对项目地基础设施、社会化服务和城市化进程的影响
本项目属于城市配套基础设施建设项目，对项目地的基础设施、社会化服务和城市化进程会有很大的促进作用。

8.2.6项目对项目地少数民族风俗习惯和宗教的影响。

项目地不属于少数民族地区，项目建设对少数民族风俗习惯和宗教无影响。

8.3生态环境影响分析

8.3.1施工期间环境保护

建设项目在施工期间产生噪声、粉尘、污水、垃圾。改善环境的主要措施是妥善处理好以上污染源。

（1）噪声：本项目施工期主要噪声污染源为施工机械等。为了使施工场界噪声达标，建设单位应合理安排施工时间，避免高噪声设备集中工作，尽量将高噪设备摆放在距离施工场界较远的位置。避免夜间（22:00至6:00）和中午（12:00至14:00）学生、居民休息时段施工，若确实需要夜间施工，需向当地生态环境局申请，得到批准后方可施工。同时，定期对设备进行维护和检验，保证设备运行良好，对高噪声施工设备进行隔声减震处理。加强施工期环境监理，做到文明施工。

（2）垃圾：本项目施工过程中产生的固体废物包括施工垃圾和生活垃圾。施工垃圾主要为设备安装和装修等作业产生的建筑废料。施工废物应分类堆放，对于不适于填方的废物应运往管理部门指定的堆埋场填埋，将不会对环境造成不良影响。

施工期生活垃圾由环卫部门统一收集处理，不会对环境造成不良影响。

8.3.2项目投入使用后的环境影响及其防治措施

（1）生活废水主要来自管理人员生活用水，生活废水经化粪池生化处理后排入道路污水管道。项目投入使用后将产生大量的污水，本项目污水处理采用排放市政污水管网。

（2）固体废物主要是生活垃圾。项目生活垃圾实施不落地袋装化，垃圾容器、废物箱采用封闭式设计，运营单位将安排环卫人员及时清运生活垃圾，避免垃圾堆放滋生蚊蝇，影响周边环境。

项目生活垃圾经环卫部门统一收集后，送到指定的垃圾填埋场进行填埋。垃圾运输过程中注意密闭，防止在运输过程中出现洒漏垃圾。

（3）噪声来自于社会生活噪声，通过楼板、墙壁及门窗的隔断基本可消除其影响。

项目业主应及时办理环境影响评价手续，建设项目业主应在建设过程中严格执行环保“三同时”制度，有关污染治理设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。项目竣工后，业主应申请环保验收合格后投入正式运行。

8.4资源和能源利用效果分析

在土地资源的利用方面，土地是不可再生的国家资源，项目主要不涉及新增建设用地。

在电力资源的利用方面，项目所有的用电设备全部优选名优节能产品，节省能耗。在本工程设计过程中，积极稳定地运用新技术，既注重技术的先进性，又考虑技术的成熟性和实用性，使本工程设计更为合理、更为节省、更为优化，最大限度的节约电力资源，节省电耗，降低项目运行成本。

项目运营期用电，主要为智慧化充电桩系统设备用电。 

本项目参照现有智慧化管理平台系统设备参数，智慧化充电桩系统设备用电有功负荷取 12kw，日平均工作小时数 10h，年运行天数365d。经计算，项目计算有功负荷为 17.4kw。 

年耗电量=计算有功负荷 Pc×日平均工作小时数 h×年运行天数 d×年平均有功负荷系数。 

年耗电量=12×10×365×0.65=2.85万 kwh/年。
8.5碳达峰碳中和分析

项目投入运营后能源资源投入使用产生碳排放量，可通过报告建议的节能措施控制主要能源电力的消费，从而降低碳排放强度。

项目拟采取的节能措施

项目应将节能理念贯穿于设计、施工、验收等项目建设的全过程，严格执行国家及相关方面的标准、规范。

（一）节能措施综述

因地制宜布置选用高效节能灯具产品，充分利用自然光照明，优化照明控制方式，减少照明能耗。

（二）电气节能

配电线路选用高导电率的铜芯线。

严格按照国家标准GB50034-2013《建筑照明设计标准》要求的照度标准值以及照明功率密度值进行照明设计。

照明灯具采用高效节能荧光灯，并配置电子镇流器，使其功率因素不小于0.95。

本项目属于设备建设项目，项目本身不产生环境污染问题，购置的电子设备的电磁辐射技术指标都要求在国家强制规定范围以内。本项目配置的设备在满足系统功能与性能要求的同时，符合国家有关节能政策的规定，并尽量降低设备的功率消耗，优先考虑选用节能型设备，以控制能耗。设备要节约能源消耗；不使用国家明令淘汰的机电设备、高能耗设备。
加强设施管理，经常检查设施的完好情况，及时检修有问题的设备。

（四）节能管理措施

1.项目投入使用，业主单位应指派专人负责设施设备的正常运行和围护、保养，负责日常节能工作。

2.制定并实施设备节能管理制度，实施节约与浪费的奖励和惩罚措施。

3.加强节能宣传教育工作，提高节约用电的意识。

（五）节能效果分析

项目为达到节能、环保的目标，节能设计方面严格执行国家及相关方面的标准、规范。项目积极选用高效节能的设备、材料和工程方案，从根本上执行了国家相关的节能要求。项目不采用国家明令禁止或淘汰的落后设备，在节能措施中积极采用新工艺、新技术、新产品，能够达到国家节能标准。

第九章项目建设与运行管理
9.1项目组织实施机构

为保证工程建设的顺利实施，成立项目建设领导机构。项目建设领导机构下设项目指导机构、项目管理机构、项目用户、监理单位、系统测试、项目建设小组、项目维护小组、质量保障小组、培训实施小组。本项目是一项设备工程，为了对项目实施能进行有效的管理，使项目参与各方能进行有效的沟通，必须对项目组织机构各方进行明确的分工与职责划分。

1.项目领导机构全面负责项目建设的领导工作，承担项目建设过程中的审核批准职责，以及针对重大问题的协调和决策工作。

2.项目指导机构

负责参与实施方案的评审、论证，向项目领导机构和项目管理机构提供意见，并组织项目评审。

3.项目用户负责提出业务需求，配合项目管理机构开展项目管理工作，提出关于本项目建设的业务指导意见。

4.监理单位对项目建设的合同签订阶段、实施阶段、验收阶段实行全过程监理，包括质量控制、进度控制、投资控制、变更控制、合同管理、信息管理、安全管理和组织协调，实现监理工作“控制、管理、协调”的目标。

5.项目建设小组

由项目承建单位的专业技术人员和项目建设单位负责集成工作的协调配合人员组成。通过与项目承建单位的沟通，确定平台实施方案，负责主机系统、网络系统和安全系统的安装、调试和测试；负责与最终用户进行沟通，确定应用开发方案；负责应用软件需求分析、设计、编码、调试和测试。

6.质量保障小组

由项目承建单位和项目建设单位的质量管理人员共同组成。依据项目承建单位的质量体系要求（及其他由双方共同认可的标准或规定），对项目过程中的质量管理进行监控；对发现的质量隐患进行纠正；负责阶段测试及集成测试；指出存在问题，提出解决方案；依照计划实施配置管理，进行配置标识和追踪；按照各类文档产生期限收集整理各类文档、控制文档格式、编制文档清单、管理文档版本管理文档借阅、负责与用户交接。

7.项目维护小组

由项目承建单位人员负责系统集成全面维护。由项目承建单位运维人员负责对应用系统的全面维护；负责日常运行全面维护，提供现场实时响应服务；解决运行中遇到的各种技术问题；建立值班制度，建立运行档案，履行各种维护承诺。

8.培训实施小组

按照项目总体设计要求制定培训计划，编写培训教程，协调相关人员制作应用软件演示程序，按照培训计划开展培训授课、考核等工作。

第十章研究结论及建议

10.1主要研究结论

上杭县县域充换电设施补短板试点项目的建设，有利于解决上杭县充电基础设施建设严重滞后的发展问题，同时也是顺应新能源汽车产业发展大势、推进区域新型基础设施建设、打造新能源与新交通双向融合的需要，对促进经济结构调整、实现经济动能转换和促进经济高质量发展，具有重要意义，项目建设是完全必要的。
本项目符合当地发展规划及相关政策要求，建设规模适度、内容合理、技术成熟，能够提高上杭县市政充电基础设施水平，改善当地居民出行条件，加强社会服务能力，具有良好经济效益与社会效益，助力当地经济社会发展。通过对本项目的建设背景和必要性、建设地点和地区总体规划的综合分析，对本项目建设的可行性进行论证、评价，得出的结论：项目需求迫切，投资规模、实施安排、工程组织管理方案切实可行。

1.项目建设符合国家产业政策，属鼓励类项目。项目建设符合上杭县国民经济和社会发展规划，符合上杭县国土空间总体规划，符合社会发展的需要。

2.项目建设规模符合相关指标要求，项目技术方案可行，工艺流程顺畅，管线短捷，管理方便，设备运输通畅，符合有关安全、防火设计规范。

3.项目根据建设项目管理有关规定，以及项目建设规模、功能需求、管理条件、资金情况，制定建设项目总体及分阶段工程进度计划，并对项目实施进度和质量进行监督管理，能够保证项目建设顺利推进。

4.项目在节能设计方面严格执行国家及相关方面的标准、规范，充分考虑了各类可能产生的环境污染，并采取了切实可行的防护措施，从整体上做到了预防与治理并重，不会对周边环境造成有害影响，能够满足现阶段环境保护的要求。

5.项目建设促进县域经济事业发展。

6.项目实施满足人民群众出行需求。

综上所述，建设项目具有良好的社会效益、国民经济效益和环境效益，项目实施是可行的。

10.2问题与建议
⑴业主单位目前应抓紧各项前期工作，以加快项目实施步伐。

⑵应加强配套基础设施的建设和到位。

⑶政府相关部门应予以配合，加快项目报批和报建进度。政府部门要高度重视，要充分发挥自身优势，密切配合，确保项目建设顺利实施。

⑷对主要设备和辅助设备，要实行政府采购招、投标制度，要组织有关专家论证，科学地选择适配的设备型号，并要求厂家和商家实行产品质量三包，保证设备正常运行，将外部协作条件风险减到最低程度。有计划调入所需有关技术人员，培训到位。

⑸认真贯彻落实项目法人责任制、招投标制和工程监理制，建设单位要切实履行项目法人制，通过招标投标选择设计、监理单位，委托专业监理单位对工程实施有效的监控，把好项目质量、进度、投资控制关，确保建设项目的顺利实现。

⑹严格按照基本建设程序有关规定，做好项目立项、设计、建设工作。

⑺积极筹措建设资金，保障项目顺利完成，强化项目建设过程投资、质量、进度计划，注重对可能发生的不利条件及变化因素的预测，及时取防范对策。抓紧按有关程序办妥项目前期手续，加大筹资力度，确保项目顺利实施。加强工程项目管理，严格保证工程质量、工程进度，做好项目成本控制。



