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	样品名称：入厂水
	样品登记号：2025（b）01025

	受检单位：福建省水务发展集团上杭水务有限公司
	来样方式：无菌采样，随机采样

	受检单位地址：上杭县临江镇江滨路158号
	样品数量：1750mL

	任务来源：全国城乡饮用水水质监测工作方案
	检验性质：委托检验

	采样地点：兰地水厂加氯前端
	采样日期：2025年4月14日

	检验依据：《生活饮用水标准检验方法》GB/T 5750-2023
	收样日期：2025年4月14日

	评价依据：《地表水环境质量标准》GB 3838-2002
	检验日期：2025年4月14-25日   

	样品概况：经无菌采样，样品符合检验要求
	报告日期：2025年4月25日 
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检 验 结 果

	类别
	序号
	项目
	Ⅲ类标准值
	检测结果

	基

本

项

目
	1
	pH
	6～9
	6.91

	
	2
	高锰酸盐指数(mg/L)
	6
	2.9

	
	3
	氨氮(NH3－N)(mg/L)
	1.0
	0.04

	
	4
	铜(mg/L)
	1.0
	1.8×10-3

	
	5
	锌(mg/L)
	1.0
	4.6×10-3

	
	6
	氟化物(以F－计)(mg/L)
	1.0
	0.1

	
	7
	硒(mg/L)
	0.01
	＜1×10-4

	
	8
	砷(mg/L)
	0.05
	1.4×10-3

	
	9
	汞(mg/L)
	0.0001
	＜1×10-4

	
	10
	镉(mg/L)
	0.005
	＜6×10-5

	
	11
	铬(六价)(mg/L)
	0.05
	4×10-3

	
	12
	铅(mg/L)
	0.05
	2.7×10-4

	
	13
	氰化物(mg/L)
	0.2
	＜1.6×10-3

	
	14
	粪大肠菌群(个/L)
	10000
	未检出

	补充

项目
	15
	硫酸盐(以SO42－计)(mg/L)
	250
	10

	
	16
	氯化物(以Cl－计)(mg/L)
	250
	25

	
	17
	硝酸盐(以N计)(mg/L)
	10
	2.2
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	类别
	序号
	项目
	Ⅲ类标准值
	检测结果

	补充

项目
	18
	铁(mg/L)
	0.3
	9.7×10-2

	
	19
	锰(mg/L)
	0.1
	8.5×10-3

	特

定

项

目
	20
	三氯甲烷/(mg/L)
	0.06
	6×10-5

	
	21
	四氯化碳/(mg/L)
	0.002
	＜2.1×10-4

	
	22
	三溴甲烷/(mg/L)
	0.1
	1.8×10-4

	
	23
	1,2-二氯乙烷/(mg/L)
	0.03
	＜6×10-5

	
	24
	1,1-二氯乙烯/(mg/L)
	0.03
	＜1.2×10-4

	
	25
	1,2-二氯乙烯/(mg/L)
	0.05
	＜6×10-5

	
	26
	三氯乙烯/(mg/L)
	0.07
	＜1.9×10-4

	
	27
	四氯乙烯/(mg/L)
	0.04
	5.1×10-3

	
	28
	二氯甲烷/(mg/L)
	0.02
	4×10-5

	
	29
	苯/(mg/L)
	0.01
	3.7×10-4

	
	30
	甲苯/(mg/L)
	0.7
	1.2×10-3

	
	31
	氯乙烯/(mg/L)
	0.005
	＜1.7×10-4

	
	32
	二甲苯(总）/(mg/L)
	0.5
	3.3×10-3

	
	33
	1,2-二氯苯/(mg/L)
	1.0
	2.6×10-3

	
	34
	1,4-二氯苯/(mg/L)
	0.3
	2.1×10-3

	
	35
	三氯苯/(mg/L)
	0.02
	1.9×10-3


检验结论：该水样受检项目均符合《地表水环境质量标准》GB 3838-2002中Ⅲ类水质标准要求。

签发：                   审核：                    检测：                     
[image: image3.emf]
说明：报告无检测者、审核者、签发人签名和未盖本中心“检验专用章”均无效；委托（交收）检测仅对送检样品负责，不作为鉴定、评优、审批及宣传广告使用；有关检测数据未经本中心或有关行政主管部门允许,任何单位不得擅自向社会发布信息；对检测结果有异议需复检的应于报告收到15日内提出，微生物检验不做复检；本报告非经本中心同意，不得以任何方式复制。经同意复制的复制件，应加盖本中心检验专用章确认。
本中心地址：福建省上杭县临江镇北环中路8号  电话：0597-3098983  传真:0597-3098988  邮编：364200
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	样品名称：入厂水
	样品登记号：2025（b）01026

	受检单位：福建省水务发展集团上杭水务有限公司
	来样方式：无菌采样，随机采样

	受检单位地址：上杭县临江镇江滨路158号
	样品数量：1750mL

	任务来源：全国城乡饮用水水质监测工作方案
	检验性质：委托检验

	采样地点：石禾仓水厂生物预警池
	采样日期：2025年4月14日

	检验依据：《生活饮用水标准检验方法》GB/T 5750-2023
	收样日期：2025年4月14日

	评价依据：《地表水环境质量标准》GB 3838-2002
	检验日期：2025年4月14-25日 

	样品概况：经无菌采样，样品符合检验要求
	报告日期：2025年4月25日 
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检 验 结 果

	类别
	序号
	项目
	Ⅲ类标准值
	检测结果

	基

本

项

目
	1
	pH
	6～9
	7.10

	
	2
	高锰酸盐指数(mg/L)
	6
	2.9

	
	3
	氨氮(NH3－N)(mg/L)
	1.0
	0.09

	
	4
	铜(mg/L)
	1.0
	1.3×10-3

	
	5
	锌(mg/L)
	1.0
	3.0×10-3

	
	6
	氟化物(以F－计)(mg/L)
	1.0
	0.9

	
	7
	硒(mg/L)
	0.01
	＜1×10-4

	
	8
	砷(mg/L)
	0.05
	4.1×10-4

	
	9
	汞(mg/L)
	0.0001
	＜1×10-4

	
	10
	镉(mg/L)
	0.005
	＜6×10-5

	
	11
	铬(六价)(mg/L)
	0.05
	8×10-3

	
	12
	铅(mg/L)
	0.05
	6.1×10-4

	
	13
	氰化物(mg/L)
	0.2
	＜1.6×10-3

	
	14
	粪大肠菌群(个/L)
	10000
	未检出

	补充

项目
	15
	硫酸盐(以SO42－计)(mg/L)
	250
	1.7

	
	16
	氯化物(以Cl－计)(mg/L)
	250
	0.65

	
	17
	硝酸盐(以N计)(mg/L)
	10
	0.35
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	类别
	序号
	项目
	Ⅲ类标准值
	检测结果

	补充

项目
	18
	铁(mg/L)
	0.3
	0.12

	
	19
	锰(mg/L)
	0.1
	5.4×10-3

	特

定

项

目
	20
	三氯甲烷/(mg/L)
	0.06
	＜3×10-5

	
	21
	四氯化碳/(mg/L)
	0.002
	＜2.1×10-4

	
	22
	三溴甲烷/(mg/L)
	0.1
	＜1.2×10-4

	
	23
	1,2-二氯乙烷/(mg/L)
	0.03
	＜6×10-5

	
	24
	1,1-二氯乙烯/(mg/L)
	0.03
	＜1.2×10-4

	
	25
	1,2-二氯乙烯/(mg/L)
	0.05
	＜6×10-5

	
	26
	三氯乙烯/(mg/L)
	0.07
	＜1.9×10-4

	
	27
	四氯乙烯/(mg/L)
	0.04
	2.0×10-3

	
	28
	二氯甲烷/(mg/L)
	0.02
	3×10-5

	
	29
	苯/(mg/L)
	0.01
	1.4×10-4

	
	30
	甲苯/(mg/L)
	0.7
	8.0×10-4

	
	31
	氯乙烯/(mg/L)
	0.005
	＜1.7×10-4

	
	32
	二甲苯(总）/(mg/L)
	0.5
	1.2×10-3

	
	33
	1,2-二氯苯/(mg/L)
	1.0
	1.7×10-3

	
	34
	1,4-二氯苯/(mg/L)
	0.3
	1.3×10-3

	
	35
	三氯苯/(mg/L)
	0.02
	1.4×10-3


检验结论：该水样受检项目均符合《地表水环境质量标准》GB 3838-2002中Ⅲ类水质标准要求。

签发：                   审核：                    检测：                     
[image: image6.emf]
说明：报告无检测者、审核者、签发人签名和未盖本中心“检验专用章”均无效；委托（交收）检测仅对送检样品负责，不作为鉴定、评优、审批及宣传广告使用；有关检测数据未经本中心或有关行政主管部门允许,任何单位不得擅自向社会发布信息；对检测结果有异议需复检的应于报告收到15日内提出，微生物检验不做复检；本报告非经本中心同意，不得以任何方式复制。经同意复制的复制件，应加盖本中心检验专用章确认。
本中心地址：福建省上杭县临江镇北环中路8号  电话：0597-3098983  传真:0597-3098988  邮编：364200
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	样品名称：出厂水
	样品登记号：2025（b）01027

	受检单位：福建省水务发展集团上杭水务有限公司

	来样方式：无菌采样，随机采样

	受检单位地址：上杭县临江镇江滨路158号
	样品数量：1750mL

	任务来源：全国城乡饮用水水质监测工作方案
	检验性质：委托检验

	采样地点：兰地水厂清水池
	采样日期：2025年4月14日

	检验依据：《生活饮用水标准检验方法》GB/T 5750-2023
	收样日期：2025年4月14日

	评价依据：《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022
	检验日期：2025年4月14-25日 

	样品概况：先放水5分钟，经无菌采样，样品符合检验要求
	报告日期：2025年4月25日 
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检 验 结 果

	类别
	序号
	检测项目
	标准
	检测结果

	微生物指标
	1
	总大肠菌群/(MPN/100mL)
	不应检出
	未检出

	
	2
	大肠埃希氏菌/(MPN/100mL)
	不应检出
	未检出

	
	3
	菌落总数(CFU/mL)
	100
	未检出

	毒理学指标
	4
	砷/(mg/L)
	0.01
	1.2×10-3

	
	5
	镉/(mg/L)
	0.005
	＜6×10-5

	
	6
	铬(六价)/(mg/L)
	0.05
	＜4×10-3

	
	7
	铅/(mg/L)
	0.01
	1.6×10-4

	
	8
	汞/（mg/L）
	0.001
	4×10-4

	
	9
	氰化物/(mg/L)
	0.05
	＜1.6×10-3

	
	10
	氟化物/(mg/L)
	1.0
	0.2

	
	11
	硝酸盐(以N计)/(mg/L)
	10
	2.4

	
	12
	三氯甲烷/(mg/L)
	0.06
	3.6×10-2

	
	13
	一氯二溴甲烷/(mg/L)
	0.1
	5.3×10-4

	
	14
	二氯一溴甲烷/(mg/L)
	0.06
	5.5×10-3

	
	15
	三溴甲烷/(mg/L)
	0.1
	＜1.2×10-4

	
	16
	三卤甲烷
	1
	0.69

	
	17
	二氯乙酸/(mg/L)
	0.05
	＜3.7×10-3

	
	18
	三氯乙酸/(mg/L)
	0.1
	＜4.4×10-3

	
	19
	氯酸盐/(mg/L)
	0.7
	0.08
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	类别
	序号
	检测项目
	标准
	检测结果

	感官性状和一般化学指标
	20
	色度(铂钴色度单位)/度
	15
	＜5

	
	21
	浑浊度(散射浑浊度单位)/(NTU)
	1
	＜0.5

	
	22
	臭和味
	无异臭、异味
	无

	
	23
	肉眼可见物
	无
	无

	
	24
	pH
	6.5～8.5
	7.15

	
	25
	铝/(mg/L)
	0.2
	1.3×10-2

	
	26
	铁/(mg/L)
	0.3
	5.6×10-2

	
	27
	锰/(mg/L)
	0.1
	5.1×10-4

	
	28
	铜/(mg/L)
	1.0
	1.3×10-3

	
	29
	锌/(mg/L)
	1.0
	3.5×10-3

	
	30
	氯化物/(mg/L)
	250
	33

	
	31
	硫酸盐/(mg/L)
	250
	10

	
	32
	溶解性总固体/(mg/L)
	1000
	149

	
	33
	总硬度(以CaCO3计)/(mg/L)
	450
	56

	
	34
	高锰酸盐指数(以O2计)/(mg/L)
	3
	1.6

	
	35
	氨(以N计)/(mg/L)
	0.5
	＜0.02

	消毒指标
	36
	游离氯/(mg/L)
	0.3～2
	0.73

	扩展指标
	37
	氯乙烯/(mg/L)
	0.001
	2.1×10-4

	
	38
	1,1-二氯乙烯/(mg/L)
	0.03
	＜1.2×10-4

	
	39
	二氯甲烷/(mg/L)
	0.02
	3×10-5

	
	40
	1,2-二氯乙烯（总量）/(mg/L)
	0.05
	＜6×10-5

	
	41
	四氯化碳/(mg/L)
	0.002
	＜2.1×10-4

	
	42
	苯/(mg/L)
	0.01
	1.2×10-4

	
	43
	1,2-二氯乙烷/(mg/L)
	0.03
	＜6×10-5

	
	44
	三氯乙烯/(mg/L)
	0.07
	＜1.9×10-4

	
	45
	甲苯/(mg/L)
	0.7
	4.0×10-4

	
	46
	四氯乙烯/(mg/L)
	0.04
	2.4×10-4

	
	47
	二甲苯（总量）/(mg/L)
	0.5
	3.9×10-4

	
	48
	1,4-二氯苯/(mg/L)
	0.3
	8.9×10-4

	
	49
	三氯苯（总量）/(mg/L)
	0.02
	8.0×10-4


检验结论：该水样受检项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022的要求。

签发：                   审核：                    检测：                     
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说明：报告无检测者、审核者、签发人签名和未盖本中心“检验专用章”均无效；委托（交收）检测仅对送检样品负责，不作为鉴定、评优、审批及宣传广告使用；有关检测数据未经本中心或有关行政主管部门允许,任何单位不得擅自向社会发布信息；对检测结果有异议需复检的应于报告收到15日内提出，微生物检验不做复检；本报告非经本中心同意，不得以任何方式复制。经同意复制的复制件，应加盖本中心检验专用章确认。
本中心地址：福建省上杭县临江镇北环中路8号  电话：0597-3098983  传真:0597-3098988  邮编：364200
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	样品名称：出厂水
	样品登记号：2025（b）01028

	受检单位：福建省水务发展集团上杭水务有限公司

	来样方式：无菌采样，随机采样

	受检单位地址：上杭县临江镇江滨路158号
	样品数量：1750mL

	任务来源：全国城乡饮用水水质监测工作方案
	检验性质：委托检验

	采样地点：石禾仓水厂清水池
	采样日期：2025年4月14日

	检验依据：《生活饮用水标准检验方法》GB/T 5750-2023
	收样日期：2025年4月14日

	评价依据：《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022
	检验日期：2025年4月14-25日 

	样品概况：先放水5分钟，经无菌采样，样品符合检验要求
	报告日期：2025年4月25日 
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检 验 结 果

	类别
	序号
	检测项目
	标准
	检测结果

	微生物指标
	1
	总大肠菌群/(MPN/100mL)
	不应检出
	未检出

	
	2
	大肠埃希氏菌/(MPN/100mL)
	不应检出
	未检出

	
	3
	菌落总数(CFU/mL)
	100
	未检出

	毒理学指标
	4
	砷/(mg/L)
	0.01
	3.6×10-4

	
	5
	镉/(mg/L)
	0.005
	＜6×10-5

	
	6
	铬(六价)/(mg/L)
	0.05
	＜4×10-3

	
	7
	铅/(mg/L)
	0.01
	1.8×10-4

	
	8
	汞/（mg/L）
	0.001
	7×10-4

	
	9
	氰化物/(mg/L)
	0.05
	＜1.6×10-3

	
	10
	氟化物/(mg/L)
	1.0
	0.8

	
	11
	硝酸盐(以N计)/(mg/L)
	10
	0.36

	
	12
	三氯甲烷/(mg/L)
	0.06
	1.9×10-2

	
	13
	一氯二溴甲烷/(mg/L)
	0.1
	9×10-5

	
	14
	二氯一溴甲烷/(mg/L)
	0.06
	2.0×10-3

	
	15
	三溴甲烷/(mg/L)
	0.1
	＜1.2×10-4

	
	16
	三卤甲烷
	1
	0.35

	
	17
	二氯乙酸/(mg/L)
	0.05
	＜3.7×10-3

	
	18
	三氯乙酸/(mg/L)
	0.1
	0.06

	
	19
	氯酸盐/(mg/L)
	0.7
	0.06
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	类别
	序号
	检测项目
	标准
	检测结果

	感官性状和一般化学指标
	20
	色度(铂钴色度单位)/度
	15
	5

	
	21
	浑浊度(散射浑浊度单位)/(NTU)
	1
	0.8

	
	22
	臭和味
	无异臭、异味
	无

	
	23
	肉眼可见物
	无
	无

	
	24
	pH
	6.5～8.5
	7.61

	
	25
	铝/(mg/L)
	0.2
	0.18

	
	26
	铁/(mg/L)
	0.3
	3.2×10-2

	
	27
	锰/(mg/L)
	0.1
	1.1×10-3

	
	28
	铜/(mg/L)
	1.0
	8.3×10-4

	
	29
	锌/(mg/L)
	1.0
	2.7×10-3

	
	30
	氯化物/(mg/L)
	250
	14

	
	31
	硫酸盐/(mg/L)
	250
	1.8

	
	32
	溶解性总固体/(mg/L)
	1000
	80

	
	33
	总硬度(以CaCO3计)/(mg/L)
	450
	17

	
	34
	高锰酸盐指数(以O2计)/(mg/L)
	3
	0.9

	
	35
	氨(以N计)/(mg/L)
	0.5
	＜0.02

	消毒指标
	36
	游离氯/(mg/L)
	0.3～2
	0.59

	扩展指标
	37
	氯乙烯/(mg/L)
	0.001
	＜1.7×10-4

	
	38
	1,1-二氯乙烯/(mg/L)
	0.03
	＜1.2×10-4

	
	39
	二氯甲烷/(mg/L)
	0.02
	＜3×10-5

	
	40
	1,2-二氯乙烯（总量）/(mg/L)
	0.05
	＜6×10-5

	
	41
	四氯化碳/(mg/L)
	0.002
	＜2.1×10-4

	
	42
	苯/(mg/L)
	0.01
	1.0×10-4

	
	43
	1,2-二氯乙烷/(mg/L)
	0.03
	＜6×10-5

	
	44
	三氯乙烯/(mg/L)
	0.07
	＜1.9×10-4

	
	45
	甲苯/(mg/L)
	0.7
	1.8×10-4

	
	46
	四氯乙烯/(mg/L)
	0.04
	1.9×10-4

	
	47
	二甲苯（总量）/(mg/L)
	0.5
	1.8×10-4

	
	48
	1,4-二氯苯/(mg/L)
	0.3
	6.3×10-4

	
	49
	三氯苯（总量）/(mg/L)
	0.02
	5.6×10-4


检验结论：该水样受检项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022的要求。

签发：                   审核：                    检测：                     
[image: image12.emf]
说明：报告无检测者、审核者、签发人签名和未盖本中心“检验专用章”均无效；委托（交收）检测仅对送检样品负责，不作为鉴定、评优、审批及宣传广告使用；有关检测数据未经本中心或有关行政主管部门允许,任何单位不得擅自向社会发布信息；对检测结果有异议需复检的应于报告收到15日内提出，微生物检验不做复检；本报告非经本中心同意，不得以任何方式复制。经同意复制的复制件，应加盖本中心检验专用章确认。
本中心地址：福建省上杭县临江镇北环中路8号  电话：0597-3098983  传真:0597-3098988  邮编：364200
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	样品名称：末梢水1
	样品登记号：2025（b）01029

	受检单位：福建省水务发展集团上杭水务有限公司

	来样方式：无菌采样，随机采样

	受检单位地址：上杭县临江镇江滨路158号
	样品数量：1750mL

	任务来源：全国城乡饮用水水质监测工作方案
	检验性质：委托检验

	采样地点：上杭县北环西路187号
	采样日期：2025年4月14日

	检验依据：《生活饮用水标准检验方法》GB/T 5750-2023
	收样日期：2025年4月14日

	评价依据：《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022
	检验日期：2025年4月14-25日 

	样品概况：先放水5分钟，经无菌采样，样品符合检验要求
	报告日期：2025年4月25日 


[image: image14.emf]
检 验 结 果

	类别
	序号
	检测项目
	标准
	检测结果

	微生物指标
	1
	总大肠菌群/(MPN/100mL)
	不应检出
	未检出

	
	2
	大肠埃希氏菌/(MPN/100mL)
	不应检出
	未检出

	
	3
	菌落总数(CFU/mL)
	100
	未检出

	毒理学指标
	4
	砷/(mg/L)
	0.01
	1.2×10-3

	
	5
	镉/(mg/L)
	0.005
	＜6×10-5

	
	6
	铬(六价)/(mg/L)
	0.05
	9×10-3

	
	7
	铅/(mg/L)
	0.01
	1.1×10-4

	
	8
	汞/（mg/L）
	0.001
	5×10-4

	
	9
	氰化物/(mg/L)
	0.05
	＜1.6×10-3

	
	10
	氟化物/(mg/L)
	1.0
	0.2

	
	11
	硝酸盐(以N计)/(mg/L)
	10
	2.5

	
	12
	三氯甲烷/(mg/L)
	0.06
	4.1×10-2

	
	13
	一氯二溴甲烷/(mg/L)
	0.1
	5.8×10-4

	
	14
	二氯一溴甲烷/(mg/L)
	0.06
	6.1×10-3

	
	15
	三溴甲烷/(mg/L)
	0.1
	＜1.2×10-4

	
	16
	三卤甲烷
	1
	0.79

	
	17
	二氯乙酸/(mg/L)
	0.05
	＜3.7×10-3

	
	18
	三氯乙酸/(mg/L)
	0.1
	＜4.4×10-3

	
	19
	氯酸盐/(mg/L)
	0.7
	0.09
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	类别
	序号
	检测项目
	标准
	检测结果

	感官性状和一般化学指标
	20
	色度(铂钴色度单位)/度
	15
	＜5

	
	21
	浑浊度(散射浑浊度单位)/(NTU)
	1
	＜0.5

	
	22
	臭和味
	无异臭、异味
	无

	
	23
	肉眼可见物
	无
	无

	
	24
	pH
	6.5～8.5
	7.20

	
	25
	铝/(mg/L)
	0.2
	1.2×10-2

	
	26
	铁/(mg/L)
	0.3
	7.5×10-2

	
	27
	锰/(mg/L)
	0.1
	5.7×10-4

	
	28
	铜/(mg/L)
	1.0
	1.4×10-3

	
	29
	锌/(mg/L)
	1.0
	5.4×10-3

	
	30
	氯化物/(mg/L)
	250
	33

	
	31
	硫酸盐/(mg/L)
	250
	10

	
	32
	溶解性总固体/(mg/L)
	1000
	150

	
	33
	总硬度(以CaCO3计)/(mg/L)
	450
	55

	
	34
	高锰酸盐指数(以O2计)/(mg/L)
	3
	2.2

	
	35
	氨(以N计)/(mg/L)
	0.5
	＜0.02

	消毒指标
	36
	游离氯/(mg/L)
	0.05～2
	0.52


检验结论：该水样受检项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022的要求。
签发：                   审核：                    检测：                     
[image: image15.emf]
说明：报告无检测者、审核者、签发人签名和未盖本中心“检验专用章”均无效；委托（交收）检测仅对送检样品负责，不作为鉴定、评优、审批及宣传广告使用；有关检测数据未经本中心或有关行政主管部门允许,任何单位不得擅自向社会发布信息；对检测结果有异议需复检的应于报告收到15日内提出，微生物检验不做复检；本报告非经本中心同意，不得以任何方式复制。经同意复制的复制件，应加盖本中心检验专用章确认。

本中心地址：福建省上杭县临江镇北环中路8号  电话：0597-3098983  传真:0597-3098988  邮编：364200
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	样品名称：末梢水2
	样品登记号：2025（b）01030

	受检单位：福建省水务发展集团上杭水务有限公司

	来样方式：无菌采样，随机采样

	受检单位地址：上杭县临江镇江滨路158号
	样品数量：1750mL

	任务来源：全国城乡饮用水水质监测工作方案
	检验性质：委托检验

	采样地点：上杭县金山路A1
	采样日期：2025年4月14日

	检验依据：《生活饮用水标准检验方法》GB/T 5750-2023
	收样日期：2025年4月14日

	评价依据：《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022
	检验日期：2025年4月14-25日 

	样品概况：先放水5分钟，经无菌采样，样品符合检验要求
	报告日期：2025年4月25日 



检 验 结 果

	类别
	序号
	检测项目
	标准
	检测结果

	微生物指标
	1
	总大肠菌群/(MPN/100mL)
	不应检出
	未检出

	
	2
	大肠埃希氏菌/(MPN/100mL)
	不应检出
	未检出

	
	3
	菌落总数(CFU/mL)
	100
	未检出

	毒理学指标
	4
	砷/(mg/L)
	0.01
	1.3×10-3

	
	5
	镉/(mg/L)
	0.005
	＜6×10-5

	
	6
	铬(六价)/(mg/L)
	0.05
	5×10-3

	
	7
	铅/(mg/L)
	0.01
	3.4×10-4

	
	8
	汞/（mg/L）
	0.001
	5×10-4

	
	9
	氰化物/(mg/L)
	0.05
	＜1.6×10-3

	
	10
	氟化物/(mg/L)
	1.0
	0.2

	
	11
	硝酸盐(以N计)/(mg/L)
	10
	2.4

	
	12
	三氯甲烷/(mg/L)
	0.06
	4.3×10-2

	
	13
	一氯二溴甲烷/(mg/L)
	0.1
	6.1×10-4

	
	14
	二氯一溴甲烷/(mg/L)
	0.06
	6.6×10-3

	
	15
	三溴甲烷/(mg/L)
	0.1
	＜1.2×10-4

	
	16
	三卤甲烷
	1
	0.83

	
	17
	二氯乙酸/(mg/L)
	0.05
	＜3.7×10-3

	
	18
	三氯乙酸/(mg/L)
	0.1
	＜4.4×10-3

	
	19
	氯酸盐/(mg/L)
	0.7
	0.08
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	类别
	序号
	检测项目
	标准
	检测结果

	感官性状和一般化学指标
	20
	色度(铂钴色度单位)/度
	15
	＜5

	
	21
	浑浊度(散射浑浊度单位)/(NTU)
	1
	＜0.5

	
	22
	臭和味
	无异臭、异味
	无

	
	23
	肉眼可见物
	无
	无

	
	24
	pH
	6.5～8.5
	7.18

	
	25
	铝/(mg/L)
	0.2
	1.8×10-2

	
	26
	铁/(mg/L)
	0.3
	7.3×10-2

	
	27
	锰/(mg/L)
	0.1
	7.1×10-4

	
	28
	铜/(mg/L)
	1.0
	2.0×10-3

	
	29
	锌/(mg/L)
	1.0
	7.7×10-3

	
	30
	氯化物/(mg/L)
	250
	32

	
	31
	硫酸盐/(mg/L)
	250
	10

	
	32
	溶解性总固体/(mg/L)
	1000
	152

	
	33
	总硬度(以CaCO3计)/(mg/L)
	450
	55

	
	34
	高锰酸盐指数(以O2计)/(mg/L)
	3
	1.4

	
	35
	氨(以N计)/(mg/L)
	0.5
	＜0.02

	消毒指标
	36
	游离氯/(mg/L)
	0.05～2
	0.52


检验结论：该水样受检项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022的要求。
签发：                   审核：                    检测：                     

说明：报告无检测者、审核者、签发人签名和未盖本中心“检验专用章”均无效；委托（交收）检测仅对送检样品负责，不作为鉴定、评优、审批及宣传广告使用；有关检测数据未经本中心或有关行政主管部门允许,任何单位不得擅自向社会发布信息；对检测结果有异议需复检的应于报告收到15日内提出，微生物检验不做复检；本报告非经本中心同意，不得以任何方式复制。经同意复制的复制件，应加盖本中心检验专用章确认。
本中心地址：福建省上杭县临江镇北环中路8号  电话：0597-3098983  传真:0597-3098988  邮编：364200

上杭县疾病预防控制中心
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	样品名称：末梢水3
	样品登记号：2025（b）01031

	受检单位：福建省水务发展集团上杭水务有限公司

	来样方式：无菌采样，随机采样

	受检单位地址：上杭县临江镇江滨路158号
	样品数量：1750mL

	任务来源：全国城乡饮用水水质监测工作方案
	检验性质：委托检验

	采样地点：上杭县人民路289号
	采样日期：2025年4月14日

	检验依据：《生活饮用水标准检验方法》GB/T 5750-2023
	收样日期：2025年4月14日

	评价依据：《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022
	检验日期：2025年4月14-25日 

	样品概况：先放水5分钟，经无菌采样，样品符合检验要求
	报告日期：2025年4月25日 



检 验 结 果

	类别
	序号
	检测项目
	标准
	检测结果

	微生物指标
	1
	总大肠菌群/(MPN/100mL)
	不应检出
	未检出

	
	2
	大肠埃希氏菌/(MPN/100mL)
	不应检出
	未检出

	
	3
	菌落总数(CFU/mL)
	100
	未检出

	毒理学指标
	4
	砷/(mg/L)
	0.01
	1.3×10-3

	
	5
	镉/(mg/L)
	0.005
	＜6×10-5

	
	6
	铬(六价)/(mg/L)
	0.05
	＜4×10-3

	
	7
	铅/(mg/L)
	0.01
	2.5×10-4

	
	8
	汞/（mg/L）
	0.001
	4×10-4

	
	9
	氰化物/(mg/L)
	0.05
	＜1.6×10-3

	
	10
	氟化物/(mg/L)
	1.0
	0.2

	
	11
	硝酸盐(以N计)/(mg/L)
	10
	2.5

	
	12
	三氯甲烷/(mg/L)
	0.06
	4.0×10-2

	
	13
	一氯二溴甲烷/(mg/L)
	0.1
	5.8×10-4

	
	14
	二氯一溴甲烷/(mg/L)
	0.06
	6.1×10-3

	
	15
	三溴甲烷/(mg/L)
	0.1
	＜1.2×10-4

	
	16
	三卤甲烷
	1
	0.77

	
	17
	二氯乙酸/(mg/L)
	0.05
	＜3.7×10-3

	
	18
	三氯乙酸/(mg/L)
	0.1
	0.08

	
	19
	氯酸盐/(mg/L)
	0.7
	0.09
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	类别
	序号
	检测项目
	标准
	检测结果

	感官性状和一般化学指标
	20
	色度(铂钴色度单位)/度
	15
	＜5

	
	21
	浑浊度(散射浑浊度单位)/(NTU)
	1
	＜0.5

	
	22
	臭和味
	无异臭、异味
	无

	
	23
	肉眼可见物
	无
	无

	
	24
	pH
	6.5～8.5
	7.22

	
	25
	铝/(mg/L)
	0.2
	1.3×10-2

	
	26
	铁/(mg/L)
	0.3
	8.2×10-2

	
	27
	锰/(mg/L)
	0.1
	7.1×10-4

	
	28
	铜/(mg/L)
	1.0
	1.4×10-3

	
	29
	锌/(mg/L)
	1.0
	5.2×10-3

	
	30
	氯化物/(mg/L)
	250
	35

	
	31
	硫酸盐/(mg/L)
	250
	10

	
	32
	溶解性总固体/(mg/L)
	1000
	161

	
	33
	总硬度(以CaCO3计)/(mg/L)
	450
	59

	
	34
	高锰酸盐指数(以O2计)/(mg/L)
	3
	1.5

	
	35
	氨(以N计)/(mg/L)
	0.5
	0.03

	消毒指标
	36
	游离氯/(mg/L)
	0.05～2
	0.33


检验结论：该水样受检项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022的要求。
签发：                   审核：                    检测：                     

说明：报告无检测者、审核者、签发人签名和未盖本中心“检验专用章”均无效；委托（交收）检测仅对送检样品负责，不作为鉴定、评优、审批及宣传广告使用；有关检测数据未经本中心或有关行政主管部门允许,任何单位不得擅自向社会发布信息；对检测结果有异议需复检的应于报告收到15日内提出，微生物检验不做复检；本报告非经本中心同意，不得以任何方式复制。经同意复制的复制件，应加盖本中心检验专用章确认。
本中心地址：福建省上杭县临江镇北环中路8号  电话：0597-3098983  传真:0597-3098988  邮编：364200

上杭县疾病预防控制中心
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	样品名称：末梢水4
	样品登记号：2025（b）01032

	受检单位：福建省水务发展集团上杭水务有限公司

	来样方式：无菌采样，随机采样

	受检单位地址：上杭县临江镇江滨路158号
	样品数量：1750mL

	任务来源：全国城乡饮用水水质监测工作方案
	检验性质：委托检验

	采样地点：上杭县北大路62号
	采样日期：2025年4月14日

	检验依据：《生活饮用水标准检验方法》GB/T 5750-2023
	收样日期：2025年4月14日

	评价依据：《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022
	检验日期：2025年4月14-25日 

	样品概况：先放水5分钟，经无菌采样，样品符合检验要求
	报告日期：2025年4月25日 



检 验 结 果

	类别
	序号
	检测项目
	标准
	检测结果

	微生物指标
	1
	总大肠菌群/(MPN/100mL)
	不应检出
	未检出

	
	2
	大肠埃希氏菌/(MPN/100mL)
	不应检出
	未检出

	
	3
	菌落总数(CFU/mL)
	100
	未检出

	毒理学指标
	4
	砷/(mg/L)
	0.01
	1.2×10-3

	
	5
	镉/(mg/L)
	0.005
	＜6×10-5

	
	6
	铬(六价)/(mg/L)
	0.05
	5×10-3

	
	7
	铅/(mg/L)
	0.01
	2.7×10-4

	
	8
	汞/（mg/L）
	0.001
	5×10-4

	
	9
	氰化物/(mg/L)
	0.05
	＜1.6×10-3

	
	10
	氟化物/(mg/L)
	1.0
	0.2

	
	11
	硝酸盐(以N计)/(mg/L)
	10
	2.4

	
	12
	三氯甲烷/(mg/L)
	0.06
	3.7×10-2

	
	13
	一氯二溴甲烷/(mg/L)
	0.1
	5.2×10-4

	
	14
	二氯一溴甲烷/(mg/L)
	0.06
	5.5×10-3

	
	15
	三溴甲烷/(mg/L)
	0.1
	＜1.2×10-4

	
	16
	三卤甲烷
	1
	0.72

	
	17
	二氯乙酸/(mg/L)
	0.05
	＜3.7×10-3

	
	18
	三氯乙酸/(mg/L)
	0.1
	0.06

	
	19
	氯酸盐/(mg/L)
	0.7
	0.09
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	类别
	序号
	检测项目
	标准
	检测结果

	感官性状和一般化学指标
	20
	色度(铂钴色度单位)/度
	15
	5

	
	21
	浑浊度(散射浑浊度单位)/(NTU)
	1
	0.7

	
	22
	臭和味
	无异臭、异味
	无

	
	23
	肉眼可见物
	无
	无

	
	24
	pH
	6.5～8.5
	7.21

	
	25
	铝/(mg/L)
	0.2
	1.5×10-2

	
	26
	铁/(mg/L)
	0.3
	0.15

	
	27
	锰/(mg/L)
	0.1
	3.5×10-3

	
	28
	铜/(mg/L)
	1.0
	1.4×10-3

	
	29
	锌/(mg/L)
	1.0
	2.7×10-2

	
	30
	氯化物/(mg/L)
	250
	32

	
	31
	硫酸盐/(mg/L)
	250
	10

	
	32
	溶解性总固体/(mg/L)
	1000
	139

	
	33
	总硬度(以CaCO3计)/(mg/L)
	450
	55

	
	34
	高锰酸盐指数(以O2计)/(mg/L)
	3
	1.5

	
	35
	氨(以N计)/(mg/L)
	0.5
	＜0.02

	消毒指标
	36
	游离氯/(mg/L)
	0.05～2
	0.38


检验结论：该水样受检项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022的要求。
签发：                   审核：                    检测：                     

说明：报告无检测者、审核者、签发人签名和未盖本中心“检验专用章”均无效；委托（交收）检测仅对送检样品负责，不作为鉴定、评优、审批及宣传广告使用；有关检测数据未经本中心或有关行政主管部门允许,任何单位不得擅自向社会发布信息；对检测结果有异议需复检的应于报告收到15日内提出，微生物检验不做复检；本报告非经本中心同意，不得以任何方式复制。经同意复制的复制件，应加盖本中心检验专用章确认。
本中心地址：福建省上杭县临江镇北环中路8号  电话：0597-3098983  传真:0597-3098988  邮编：364200

上杭县疾病预防控制中心

检   测   报   告   
	报告编号：SHCDC（b）202501033
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	样品名称：末梢水5
	样品登记号：2025（b）01033

	受检单位：福建省水务发展集团上杭水务有限公司

	来样方式：无菌采样，随机采样

	受检单位地址：上杭县临江镇江滨路158号
	样品数量：1750mL

	任务来源：全国城乡饮用水水质监测工作方案
	检验性质：委托检验

	采样地点：上杭县江滨路158号
	采样日期：2025年4月14日

	检验依据：《生活饮用水标准检验方法》GB/T 5750-2023
	收样日期：2025年4月14日

	评价依据：《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022
	检验日期：2025年4月14-25日 

	样品概况：先放水5分钟，经无菌采样，样品符合检验要求
	报告日期：2025年4月25日 



检 验 结 果

	类别
	序号
	检测项目
	标准
	检测结果

	微生物指标
	1
	总大肠菌群/(MPN/100mL)
	不应检出
	未检出

	
	2
	大肠埃希氏菌/(MPN/100mL)
	不应检出
	未检出

	
	3
	菌落总数(CFU/mL)
	100
	未检出

	毒理学指标
	4
	砷/(mg/L)
	0.01
	1.2×10-3

	
	5
	镉/(mg/L)
	0.005
	＜6×10-5

	
	6
	铬(六价)/(mg/L)
	0.05
	4×10-3

	
	7
	铅/(mg/L)
	0.01
	1.4×10-4

	
	8
	汞/（mg/L）
	0.001
	5×10-4

	
	9
	氰化物/(mg/L)
	0.05
	＜1.6×10-3

	
	10
	氟化物/(mg/L)
	1.0
	0.2

	
	11
	硝酸盐(以N计)/(mg/L)
	10
	2.4

	
	12
	三氯甲烷/(mg/L)
	0.06
	4.0×10-2

	
	13
	一氯二溴甲烷/(mg/L)
	0.1
	5.2×10-4

	
	14
	二氯一溴甲烷/(mg/L)
	0.06
	5.5×10-3

	
	15
	三溴甲烷/(mg/L)
	0.1
	＜1.2×10-4

	
	16
	三卤甲烷
	1
	0.76

	
	17
	二氯乙酸/(mg/L)
	0.05
	＜3.7×10-3

	
	18
	三氯乙酸/(mg/L)
	0.1
	0.07

	
	19
	氯酸盐/(mg/L)
	0.7
	0.09
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	类别
	序号
	检测项目
	标准
	检测结果

	感官性状和一般化学指标
	20
	色度(铂钴色度单位)/度
	15
	＜5

	
	21
	浑浊度(散射浑浊度单位)/(NTU)
	1
	＜0.5

	
	22
	臭和味
	无异臭、异味
	无

	
	23
	肉眼可见物
	无
	无

	
	24
	pH
	6.5～8.5
	7.16

	
	25
	铝/(mg/L)
	0.2
	1.3×10-2

	
	26
	铁/(mg/L)
	0.3
	8.7×10-2

	
	27
	锰/(mg/L)
	0.1
	6.2×10-4

	
	28
	铜/(mg/L)
	1.0
	1.7×10-3

	
	29
	锌/(mg/L)
	1.0
	4.7×10-3

	
	30
	氯化物/(mg/L)
	250
	32

	
	31
	硫酸盐/(mg/L)
	250
	10

	
	32
	溶解性总固体/(mg/L)
	1000
	157

	
	33
	总硬度(以CaCO3计)/(mg/L)
	450
	55

	
	34
	高锰酸盐指数(以O2计)/(mg/L)
	3
	1.6

	
	35
	氨(以N计)/(mg/L)
	0.5
	＜0.02

	消毒指标
	36
	游离氯/(mg/L)
	0.05～2
	0.57


检验结论：该水样受检项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022的要求。
签发：                   审核：                    检测：                     

说明：报告无检测者、审核者、签发人签名和未盖本中心“检验专用章”均无效；委托（交收）检测仅对送检样品负责，不作为鉴定、评优、审批及宣传广告使用；有关检测数据未经本中心或有关行政主管部门允许,任何单位不得擅自向社会发布信息；对检测结果有异议需复检的应于报告收到15日内提出，微生物检验不做复检；本报告非经本中心同意，不得以任何方式复制。经同意复制的复制件，应加盖本中心检验专用章确认。
本中心地址：福建省上杭县临江镇北环中路8号  电话：0597-3098983  传真:0597-3098988  邮编：364200

上杭县疾病预防控制中心

检   测   报   告   
	报告编号：SHCDC（b）202501034
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	样品名称：末梢水6
	样品登记号：2025（b）01034

	受检单位：福建省水务发展集团上杭水务有限公司

	来样方式：无菌采样，随机采样

	受检单位地址：上杭县临江镇江滨路158号
	样品数量：1750mL

	任务来源：全国城乡饮用水水质监测工作方案
	检验性质：委托检验

	采样地点：上杭县南塔路1号
	采样日期：2025年4月14日

	检验依据：《生活饮用水标准检验方法》GB/T 5750-2023
	收样日期：2025年4月14日

	评价依据：《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022
	检验日期：2025年4月14-25日 

	样品概况：先放水5分钟，经无菌采样，样品符合检验要求
	报告日期：2025年4月25日 



检 验 结 果

	类别
	序号
	检测项目
	标准
	检测结果

	微生物指标
	1
	总大肠菌群/(MPN/100mL)
	不应检出
	未检出

	
	2
	大肠埃希氏菌/(MPN/100mL)
	不应检出
	未检出

	
	3
	菌落总数(CFU/mL)
	100
	未检出

	毒理学指标
	4
	砷/(mg/L)
	0.01
	1.3×10-3

	
	5
	镉/(mg/L)
	0.005
	＜6×10-5

	
	6
	铬(六价)/(mg/L)
	0.05
	＜4×10-3

	
	7
	铅/(mg/L)
	0.01
	1.4×10-4

	
	8
	汞/（mg/L）
	0.001
	5×10-4

	
	9
	氰化物/(mg/L)
	0.05
	＜1.6×10-3

	
	10
	氟化物/(mg/L)
	1.0
	0.2

	
	11
	硝酸盐(以N计)/(mg/L)
	10
	2.4

	
	12
	三氯甲烷/(mg/L)
	0.06
	4.7×10-2

	
	13
	一氯二溴甲烷/(mg/L)
	0.1
	7.0×10-4

	
	14
	二氯一溴甲烷/(mg/L)
	0.06
	7.1×10-3

	
	15
	三溴甲烷/(mg/L)
	0.1
	＜1.2×10-4

	
	16
	三卤甲烷
	1
	0.91

	
	17
	二氯乙酸/(mg/L)
	0.05
	＜3.7×10-3

	
	18
	三氯乙酸/(mg/L)
	0.1
	0.05

	
	19
	氯酸盐/(mg/L)
	0.7
	0.09
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	类别
	序号
	检测项目
	标准
	检测结果

	感官性状和一般化学指标
	20
	色度(铂钴色度单位)/度
	15
	＜5

	
	21
	浑浊度(散射浑浊度单位)/(NTU)
	1
	＜0.5

	
	22
	臭和味
	无异臭、异味
	无

	
	23
	肉眼可见物
	无
	无

	
	24
	pH
	6.5～8.5
	7.21

	
	25
	铝/(mg/L)
	0.2
	1.3×10-2

	
	26
	铁/(mg/L)
	0.3
	7.1×10-2

	
	27
	锰/(mg/L)
	0.1
	4.9×10-4

	
	28
	铜/(mg/L)
	1.0
	1.2×10-3

	
	29
	锌/(mg/L)
	1.0
	4.3×10-3

	
	30
	氯化物/(mg/L)
	250
	33

	
	31
	硫酸盐/(mg/L)
	250
	10

	
	32
	溶解性总固体/(mg/L)
	1000
	155

	
	33
	总硬度(以CaCO3计)/(mg/L)
	450
	57

	
	34
	高锰酸盐指数(以O2计)/(mg/L)
	3
	1.7

	
	35
	氨(以N计)/(mg/L)
	0.5
	＜0.02

	消毒指标
	36
	游离氯/(mg/L)
	0.05～2
	0.56


检验结论：该水样受检项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022的要求。
签发：                   审核：                    检测：                     

说明：报告无检测者、审核者、签发人签名和未盖本中心“检验专用章”均无效；委托（交收）检测仅对送检样品负责，不作为鉴定、评优、审批及宣传广告使用；有关检测数据未经本中心或有关行政主管部门允许,任何单位不得擅自向社会发布信息；对检测结果有异议需复检的应于报告收到15日内提出，微生物检验不做复检；本报告非经本中心同意，不得以任何方式复制。经同意复制的复制件，应加盖本中心检验专用章确认。
本中心地址：福建省上杭县临江镇北环中路8号  电话：0597-3098983  传真:0597-3098988  邮编：364200

上杭县疾病预防控制中心

检   测   报   告   
	报告编号：SHCDC（b）202501035
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	样品名称：末梢水7
	样品登记号：2025（b）01035

	受检单位：福建省水务发展集团上杭水务有限公司

	来样方式：无菌采样，随机采样

	受检单位地址：上杭县临江镇江滨路158号
	样品数量：1750mL

	任务来源：全国城乡饮用水水质监测工作方案
	检验性质：委托检验

	采样地点：上杭县金鑫路16号
	采样日期：2025年4月14日

	检验依据：《生活饮用水标准检验方法》GB/T 5750-2023
	收样日期：2025年4月14日

	评价依据：《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022
	检验日期：2025年4月14-25日 

	样品概况：先放水5分钟，经无菌采样，样品符合检验要求
	报告日期：2025年4月25日 



检 验 结 果

	类别
	序号
	检测项目
	标准
	检测结果

	微生物指标
	1
	总大肠菌群/(MPN/100mL)
	不应检出
	未检出

	
	2
	大肠埃希氏菌/(MPN/100mL)
	不应检出
	未检出

	
	3
	菌落总数(CFU/mL)
	100
	未检出

	毒理学指标
	4
	砷/(mg/L)
	0.01
	1.5×10-3

	
	5
	镉/(mg/L)
	0.005
	＜6×10-5

	
	6
	铬(六价)/(mg/L)
	0.05
	＜4×10-3

	
	7
	铅/(mg/L)
	0.01
	1.5×10-4

	
	8
	汞/（mg/L）
	0.001
	6×10-4

	
	9
	氰化物/(mg/L)
	0.05
	＜1.6×10-3

	
	10
	氟化物/(mg/L)
	1.0
	0.2

	
	11
	硝酸盐(以N计)/(mg/L)
	10
	2.5

	
	12
	三氯甲烷/(mg/L)
	0.06
	4.1×10-2

	
	13
	一氯二溴甲烷/(mg/L)
	0.1
	5.9×10-4

	
	14
	二氯一溴甲烷/(mg/L)
	0.06
	6.2×10-3

	
	15
	三溴甲烷/(mg/L)
	0.1
	＜1.2×10-4

	
	16
	三卤甲烷
	1
	0.80

	
	17
	二氯乙酸/(mg/L)
	0.05
	＜3.7×10-3

	
	18
	三氯乙酸/(mg/L)
	0.1
	0.07

	
	19
	氯酸盐/(mg/L)
	0.7
	0.09
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	类别
	序号
	检测项目
	标准
	检测结果

	感官性状和一般化学指标
	20
	色度(铂钴色度单位)/度
	15
	＜5

	
	21
	浑浊度(散射浑浊度单位)/(NTU)
	1
	＜0.5

	
	22
	臭和味
	无异臭、异味
	无

	
	23
	肉眼可见物
	无
	无

	
	24
	pH
	6.5～8.5
	7.41

	
	25
	铝/(mg/L)
	0.2
	1.8×10-2

	
	26
	铁/(mg/L)
	0.3
	7.2×10-2

	
	27
	锰/(mg/L)
	0.1
	6.2×10-4

	
	28
	铜/(mg/L)
	1.0
	1.2×10-3

	
	29
	锌/(mg/L)
	1.0
	4.8×10-3

	
	30
	氯化物/(mg/L)
	250
	38

	
	31
	硫酸盐/(mg/L)
	250
	11

	
	32
	溶解性总固体/(mg/L)
	1000
	170

	
	33
	总硬度(以CaCO3计)/(mg/L)
	450
	61

	
	34
	高锰酸盐指数(以O2计)/(mg/L)
	3
	1.5

	
	35
	氨(以N计)/(mg/L)
	0.5
	＜0.02

	消毒指标
	36
	游离氯/(mg/L)
	0.05～2
	0.21


检验结论：该水样受检项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022的要求。
签发：                   审核：                    检测：                     

说明：报告无检测者、审核者、签发人签名和未盖本中心“检验专用章”均无效；委托（交收）检测仅对送检样品负责，不作为鉴定、评优、审批及宣传广告使用；有关检测数据未经本中心或有关行政主管部门允许,任何单位不得擅自向社会发布信息；对检测结果有异议需复检的应于报告收到15日内提出，微生物检验不做复检；本报告非经本中心同意，不得以任何方式复制。经同意复制的复制件，应加盖本中心检验专用章确认。
本中心地址：福建省上杭县临江镇北环中路8号  电话：0597-3098983  传真:0597-3098988  邮编：364200

上杭县疾病预防控制中心
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	样品名称：末梢水8
	样品登记号：2025（b）01036

	受检单位：福建省水务发展集团上杭水务有限公司

	来样方式：无菌采样，随机采样

	受检单位地址：上杭县临江镇江滨路158号
	样品数量：1750mL

	任务来源：全国城乡饮用水水质监测工作方案
	检验性质：委托检验

	采样地点：上杭县振兴路15-1
	采样日期：2025年4月14日

	检验依据：《生活饮用水标准检验方法》GB/T 5750-2023
	收样日期：2025年4月14日

	评价依据：《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022
	检验日期：2025年4月14-25日 

	样品概况：先放水5分钟，经无菌采样，样品符合检验要求
	报告日期：2025年4月25日 



检 验 结 果

	类别
	序号
	检测项目
	标准
	检测结果

	微生物指标
	1
	总大肠菌群/(MPN/100mL)
	不应检出
	未检出

	
	2
	大肠埃希氏菌/(MPN/100mL)
	不应检出
	未检出

	
	3
	菌落总数(CFU/mL)
	100
	未检出

	毒理学指标
	4
	砷/(mg/L)
	0.01
	1.4×10-3

	
	5
	镉/(mg/L)
	0.005
	＜6×10-5

	
	6
	铬(六价)/(mg/L)
	0.05
	＜4×10-3

	
	7
	铅/(mg/L)
	0.01
	2.1×10-4

	
	8
	汞/（mg/L）
	0.001
	5×10-4

	
	9
	氰化物/(mg/L)
	0.05
	＜1.6×10-3

	
	10
	氟化物/(mg/L)
	1.0
	0.2

	
	11
	硝酸盐(以N计)/(mg/L)
	10
	2.6

	
	12
	三氯甲烷/(mg/L)
	0.06
	3.1×10-2

	
	13
	一氯二溴甲烷/(mg/L)
	0.1
	5.3×10-4

	
	14
	二氯一溴甲烷/(mg/L)
	0.06
	4.8×10-3

	
	15
	三溴甲烷/(mg/L)
	0.1
	＜1.2×10-4

	
	16
	三卤甲烷
	1
	0.61

	
	17
	二氯乙酸/(mg/L)
	0.05
	＜3.7×10-3

	
	18
	三氯乙酸/(mg/L)
	0.1
	0.05

	
	19
	氯酸盐/(mg/L)
	0.7
	0.08
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	类别
	序号
	检测项目
	标准
	检测结果

	感官性状和一般化学指标
	20
	色度(铂钴色度单位)/度
	15
	＜5

	
	21
	浑浊度(散射浑浊度单位)/(NTU)
	1
	＜0.5

	
	22
	臭和味
	无异臭、异味
	无

	
	23
	肉眼可见物
	无
	无

	
	24
	pH
	6.5～8.5
	7.25

	
	25
	铝/(mg/L)
	0.2
	1.2×10-2

	
	26
	铁/(mg/L)
	0.3
	7.8×10-2

	
	27
	锰/(mg/L)
	0.1
	1.0×10-3

	
	28
	铜/(mg/L)
	1.0
	1.6×10-3

	
	29
	锌/(mg/L)
	1.0
	5.1×10-3

	
	30
	氯化物/(mg/L)
	250
	33

	
	31
	硫酸盐/(mg/L)
	250
	11

	
	32
	溶解性总固体/(mg/L)
	1000
	142

	
	33
	总硬度(以CaCO3计)/(mg/L)
	450
	54

	
	34
	高锰酸盐指数(以O2计)/(mg/L)
	3
	1.3

	
	35
	氨(以N计)/(mg/L)
	0.5
	＜0.02

	消毒指标
	36
	游离氯/(mg/L)
	0.05～2
	0.54


检验结论：该水样受检项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022的要求。
签发：                   审核：                    检测：                     

说明：报告无检测者、审核者、签发人签名和未盖本中心“检验专用章”均无效；委托（交收）检测仅对送检样品负责，不作为鉴定、评优、审批及宣传广告使用；有关检测数据未经本中心或有关行政主管部门允许,任何单位不得擅自向社会发布信息；对检测结果有异议需复检的应于报告收到15日内提出，微生物检验不做复检；本报告非经本中心同意，不得以任何方式复制。经同意复制的复制件，应加盖本中心检验专用章确认。

本中心地址：福建省上杭县临江镇北环中路8号  电话：0597-3098983  传真:0597-3098988  邮编：364200

上杭县疾病预防控制中心

检   测   报   告   
	报告编号：SHCDC（b）202501037
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	样品名称：末梢水9
	样品登记号：2025（b）01037

	受检单位：福建省水务发展集团上杭水务有限公司

	来样方式：无菌采样，随机采样

	受检单位地址：上杭县临江镇江滨路158号
	样品数量：1750mL

	任务来源：全国城乡饮用水水质监测工作方案
	检验性质：委托检验

	采样地点：上杭县北环东路19号
	采样日期：2025年4月14日

	检验依据：《生活饮用水标准检验方法》GB/T 5750-2023
	收样日期：2025年4月14日

	评价依据：《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022
	检验日期：2025年4月14-25日 

	样品概况：先放水5分钟，经无菌采样，样品符合检验要求
	报告日期：2025年4月25日 



检 验 结 果

	类别
	序号
	检测项目
	标准
	检测结果

	微生物指标
	1
	总大肠菌群/(MPN/100mL)
	不应检出
	未检出

	
	2
	大肠埃希氏菌/(MPN/100mL)
	不应检出
	未检出

	
	3
	菌落总数(CFU/mL)
	100
	未检出

	毒理学指标
	4
	砷/(mg/L)
	0.01
	1.1×10-3

	
	5
	镉/(mg/L)
	0.005
	＜6×10-5

	
	6
	铬(六价)/(mg/L)
	0.05
	＜4×10-3

	
	7
	铅/(mg/L)
	0.01
	1.7×10-4

	
	8
	汞/（mg/L）
	0.001
	6×10-4

	
	9
	氰化物/(mg/L)
	0.05
	＜1.6×10-3

	
	10
	氟化物/(mg/L)
	1.0
	0.1

	
	11
	硝酸盐(以N计)/(mg/L)
	10
	2.4

	
	12
	三氯甲烷/(mg/L)
	0.06
	3.5×10-2

	
	13
	一氯二溴甲烷/(mg/L)
	0.1
	4.9×10-4

	
	14
	二氯一溴甲烷/(mg/L)
	0.06
	5.3×10-3

	
	15
	三溴甲烷/(mg/L)
	0.1
	＜1.2×10-4

	
	16
	三卤甲烷
	1
	0.67

	
	17
	二氯乙酸/(mg/L)
	0.05
	＜3.7×10-3

	
	18
	三氯乙酸/(mg/L)
	0.1
	＜4.4×10-3

	
	19
	氯酸盐/(mg/L)
	0.7
	0.09
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	类别
	序号
	检测项目
	标准
	检测结果

	感官性状和一般化学指标
	20
	色度(铂钴色度单位)/度
	15
	＜5

	
	21
	浑浊度(散射浑浊度单位)/(NTU)
	1
	＜0.5

	
	22
	臭和味
	无异臭、异味
	无

	
	23
	肉眼可见物
	无
	无

	
	24
	pH
	6.5～8.5
	7.25

	
	25
	铝/(mg/L)
	0.2
	1.2×10-2

	
	26
	铁/(mg/L)
	0.3
	7.1×10-2

	
	27
	锰/(mg/L)
	0.1
	5.7×10-4

	
	28
	铜/(mg/L)
	1.0
	1.7×10-3

	
	29
	锌/(mg/L)
	1.0
	4.5×10-3

	
	30
	氯化物/(mg/L)
	250
	33

	
	31
	硫酸盐/(mg/L)
	250
	11

	
	32
	溶解性总固体/(mg/L)
	1000
	140

	
	33
	总硬度(以CaCO3计)/(mg/L)
	450
	55

	
	34
	高锰酸盐指数(以O2计)/(mg/L)
	3
	1.3

	
	35
	氨(以N计)/(mg/L)
	0.5
	＜0.02

	消毒指标
	36
	游离氯/(mg/L)
	0.05～2
	0.60


检验结论：该水样受检项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022的要求。
签发：                   审核：                    检测：                     

说明：报告无检测者、审核者、签发人签名和未盖本中心“检验专用章”均无效；委托（交收）检测仅对送检样品负责，不作为鉴定、评优、审批及宣传广告使用；有关检测数据未经本中心或有关行政主管部门允许,任何单位不得擅自向社会发布信息；对检测结果有异议需复检的应于报告收到15日内提出，微生物检验不做复检；本报告非经本中心同意，不得以任何方式复制。经同意复制的复制件，应加盖本中心检验专用章确认。
本中心地址：福建省上杭县临江镇北环中路8号  电话：0597-3098983  传真:0597-3098988  邮编：364200

上杭县疾病预防控制中心
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	报告编号：SHCDC（b）202501038
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	样品名称：末梢水10
	样品登记号：2025（b）01038

	受检单位：福建省水务发展集团上杭水务有限公司

	来样方式：无菌采样，随机采样

	受检单位地址：上杭县临江镇江滨路158号
	样品数量：1750mL

	任务来源：全国城乡饮用水水质监测工作方案
	检验性质：委托检验

	采样地点：上杭县东二环北五巷3号
	采样日期：2025年4月14日

	检验依据：《生活饮用水标准检验方法》GB/T 5750-2023
	收样日期：2025年4月14日

	评价依据：《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022
	检验日期：2025年4月14-25日 

	样品概况：先放水5分钟，经无菌采样，样品符合检验要求
	报告日期：2025年4月25日 



检 验 结 果

	类别
	序号
	检测项目
	标准
	检测结果

	微生物指标
	1
	总大肠菌群/(MPN/100mL)
	不应检出
	未检出

	
	2
	大肠埃希氏菌/(MPN/100mL)
	不应检出
	未检出

	
	3
	菌落总数(CFU/mL)
	100
	未检出

	毒理学指标
	4
	砷/(mg/L)
	0.01
	1.3×10-3

	
	5
	镉/(mg/L)
	0.005
	＜6×10-5

	
	6
	铬(六价)/(mg/L)
	0.05
	＜4×10-3

	
	7
	铅/(mg/L)
	0.01
	2.0×10-4

	
	8
	汞/（mg/L）
	0.001
	5×10-4

	
	9
	氰化物/(mg/L)
	0.05
	＜1.6×10-3

	
	10
	氟化物/(mg/L)
	1.0
	0.2

	
	11
	硝酸盐(以N计)/(mg/L)
	10
	2.5

	
	12
	三氯甲烷/(mg/L)
	0.06
	3.4×10-2

	
	13
	一氯二溴甲烷/(mg/L)
	0.1
	5.2×10-4

	
	14
	二氯一溴甲烷/(mg/L)
	0.06
	5.1×10-3

	
	15
	三溴甲烷/(mg/L)
	0.1
	＜1.2×10-4

	
	16
	三卤甲烷
	1
	0.66

	
	17
	二氯乙酸/(mg/L)
	0.05
	＜3.7×10-3

	
	18
	三氯乙酸/(mg/L)
	0.1
	0.05

	
	19
	氯酸盐/(mg/L)
	0.7
	0.09
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	类别
	序号
	检测项目
	标准
	检测结果

	感官性状和一般化学指标
	20
	色度(铂钴色度单位)/度
	15
	＜5

	
	21
	浑浊度(散射浑浊度单位)/(NTU)
	1
	＜0.5

	
	22
	臭和味
	无异臭、异味
	无

	
	23
	肉眼可见物
	无
	无

	
	24
	pH
	6.5～8.5
	7.21

	
	25
	铝/(mg/L)
	0.2
	1.3×10-2

	
	26
	铁/(mg/L)
	0.3
	7.5×10-2

	
	27
	锰/(mg/L)
	0.1
	1.1×10-3

	
	28
	铜/(mg/L)
	1.0
	1.6×10-3

	
	29
	锌/(mg/L)
	1.0
	6.8×10-3

	
	30
	氯化物/(mg/L)
	250
	33

	
	31
	硫酸盐/(mg/L)
	250
	11

	
	32
	溶解性总固体/(mg/L)
	1000
	162

	
	33
	总硬度(以CaCO3计)/(mg/L)
	450
	55

	
	34
	高锰酸盐指数(以O2计)/(mg/L)
	3
	1.4

	
	35
	氨(以N计)/(mg/L)
	0.5
	＜0.02

	消毒指标
	36
	游离氯/(mg/L)
	0.05～2
	0.51


检验结论：该水样受检项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022的要求。
签发：                   审核：                    检测：                     

说明：报告无检测者、审核者、签发人签名和未盖本中心“检验专用章”均无效；委托（交收）检测仅对送检样品负责，不作为鉴定、评优、审批及宣传广告使用；有关检测数据未经本中心或有关行政主管部门允许,任何单位不得擅自向社会发布信息；对检测结果有异议需复检的应于报告收到15日内提出，微生物检验不做复检；本报告非经本中心同意，不得以任何方式复制。经同意复制的复制件，应加盖本中心检验专用章确认。
本中心地址：福建省上杭县临江镇北环中路8号  电话：0597-3098983  传真:0597-3098988  邮编：364200

上杭县疾病预防控制中心
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	样品名称：末梢水11
	样品登记号：2025（b）01039

	受检单位：福建省水务发展集团上杭水务有限公司

	来样方式：无菌采样，随机采样

	受检单位地址：上杭县临江镇江滨路158号
	样品数量：1750mL

	任务来源：全国城乡饮用水水质监测工作方案
	检验性质：委托检验

	采样地点：上杭县同康1路1号
	采样日期：2025年4月14日

	检验依据：《生活饮用水标准检验方法》GB/T 5750-2023
	收样日期：2025年4月14日

	评价依据：《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022
	检验日期：2025年4月14-25日 

	样品概况：先放水5分钟，经无菌采样，样品符合检验要求
	报告日期：2025年4月25日 



检 验 结 果

	类别
	序号
	检测项目
	标准
	检测结果

	微生物指标
	1
	总大肠菌群/(MPN/100mL)
	不应检出
	未检出

	
	2
	大肠埃希氏菌/(MPN/100mL)
	不应检出
	未检出

	
	3
	菌落总数(CFU/mL)
	100
	未检出

	毒理学指标
	4
	砷/(mg/L)
	0.01
	1.4×10-3

	
	5
	镉/(mg/L)
	0.005
	＜6×10-5

	
	6
	铬(六价)/(mg/L)
	0.05
	＜4×10-3

	
	7
	铅/(mg/L)
	0.01
	＜7×10-5

	
	8
	汞/（mg/L）
	0.001
	5×10-4

	
	9
	氰化物/(mg/L)
	0.05
	＜1.6×10-3

	
	10
	氟化物/(mg/L)
	1.0
	0.1

	
	11
	硝酸盐(以N计)/(mg/L)
	10
	2.3

	
	12
	三氯甲烷/(mg/L)
	0.06
	2.6×10-2

	
	13
	一氯二溴甲烷/(mg/L)
	0.1
	4.7×10-4

	
	14
	二氯一溴甲烷/(mg/L)
	0.06
	4.6×10-3

	
	15
	三溴甲烷/(mg/L)
	0.1
	＜1.2×10-4

	
	16
	三卤甲烷
	1
	0.51

	
	17
	二氯乙酸/(mg/L)
	0.05
	＜3.7×10-3

	
	18
	三氯乙酸/(mg/L)
	0.1
	0.07

	
	19
	氯酸盐/(mg/L)
	0.7
	0.08
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	类别
	序号
	检测项目
	标准
	检测结果

	感官性状和一般化学指标
	20
	色度(铂钴色度单位)/度
	15
	＜5

	
	21
	浑浊度(散射浑浊度单位)/(NTU)
	1
	＜0.5

	
	22
	臭和味
	无异臭、异味
	无

	
	23
	肉眼可见物
	无
	无

	
	24
	pH
	6.5～8.5
	7.19

	
	25
	铝/(mg/L)
	0.2
	1.1×10-2

	
	26
	铁/(mg/L)
	0.3
	6.6×10-2

	
	27
	锰/(mg/L)
	0.1
	2.9×10-4

	
	28
	铜/(mg/L)
	1.0
	1.8×10-3

	
	29
	锌/(mg/L)
	1.0
	3.8×10-3

	
	30
	氯化物/(mg/L)
	250
	30

	
	31
	硫酸盐/(mg/L)
	250
	9.7

	
	32
	溶解性总固体/(mg/L)
	1000
	155

	
	33
	总硬度(以CaCO3计)/(mg/L)
	450
	55

	
	34
	高锰酸盐指数(以O2计)/(mg/L)
	3
	1.3

	
	35
	氨(以N计)/(mg/L)
	0.5
	＜0.02

	消毒指标
	36
	游离氯/(mg/L)
	0.05～2
	0.66


检验结论：该水样受检项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022的要求。
签发：                   审核：                    检测：                     

说明：报告无检测者、审核者、签发人签名和未盖本中心“检验专用章”均无效；委托（交收）检测仅对送检样品负责，不作为鉴定、评优、审批及宣传广告使用；有关检测数据未经本中心或有关行政主管部门允许,任何单位不得擅自向社会发布信息；对检测结果有异议需复检的应于报告收到15日内提出，微生物检验不做复检；本报告非经本中心同意，不得以任何方式复制。经同意复制的复制件，应加盖本中心检验专用章确认。
本中心地址：福建省上杭县临江镇北环中路8号  电话：0597-3098983  传真:0597-3098988  邮编：364200

上杭县疾病预防控制中心

检   测   报   告   
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	样品名称：末梢水12
	样品登记号：2025（b）01040

	受检单位：福建省水务发展集团上杭水务有限公司

	来样方式：无菌采样，随机采样

	受检单位地址：上杭县临江镇江滨路158号
	样品数量：1750mL

	任务来源：全国城乡饮用水水质监测工作方案
	检验性质：委托检验

	采样地点：上杭县金岗山路7号
	采样日期：2025年4月14日

	检验依据：《生活饮用水标准检验方法》GB/T 5750-2023
	收样日期：2025年4月14日

	评价依据：《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022
	检验日期：2025年4月14-25日 

	样品概况：先放水5分钟，经无菌采样，样品符合检验要求
	报告日期：2025年4月25日 



检 验 结 果

	类别
	序号
	检测项目
	标准
	检测结果

	微生物指标
	1
	总大肠菌群/(MPN/100mL)
	不应检出
	未检出

	
	2
	大肠埃希氏菌/(MPN/100mL)
	不应检出
	未检出

	
	3
	菌落总数(CFU/mL)
	100
	未检出

	毒理学指标
	4
	砷/(mg/L)
	0.01
	1.2×10-3

	
	5
	镉/(mg/L)
	0.005
	＜6×10-5

	
	6
	铬(六价)/(mg/L)
	0.05
	＜4×10-3

	
	7
	铅/(mg/L)
	0.01
	2.0×10-4

	
	8
	汞/（mg/L）
	0.001
	5×10-4

	
	9
	氰化物/(mg/L)
	0.05
	＜1.6×10-3

	
	10
	氟化物/(mg/L)
	1.0
	0.2

	
	11
	硝酸盐(以N计)/(mg/L)
	10
	2.4

	
	12
	三氯甲烷/(mg/L)
	0.06
	2.3×10-2

	
	13
	一氯二溴甲烷/(mg/L)
	0.1
	3.7×10-4

	
	14
	二氯一溴甲烷/(mg/L)
	0.06
	4.2×10-3

	
	15
	三溴甲烷/(mg/L)
	0.1
	＜1.2×10-4

	
	16
	三卤甲烷
	1
	0.46

	
	17
	二氯乙酸/(mg/L)
	0.05
	＜3.7×10-3

	
	18
	三氯乙酸/(mg/L)
	0.1
	0.08

	
	19
	氯酸盐/(mg/L)
	0.7
	0.08
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	类别
	序号
	检测项目
	标准
	检测结果

	感官性状和一般化学指标
	20
	色度(铂钴色度单位)/度
	15
	＜5

	
	21
	浑浊度(散射浑浊度单位)/(NTU)
	1
	＜0.5

	
	22
	臭和味
	无异臭、异味
	无

	
	23
	肉眼可见物
	无
	无

	
	24
	pH
	6.5～8.5
	7.26

	
	25
	铝/(mg/L)
	0.2
	1.1×10-2

	
	26
	铁/(mg/L)
	0.3
	8.2×10-2

	
	27
	锰/(mg/L)
	0.1
	4.6×10-4

	
	28
	铜/(mg/L)
	1.0
	1.9×10-3

	
	29
	锌/(mg/L)
	1.0
	6.4×10-3

	
	30
	氯化物/(mg/L)
	250
	31

	
	31
	硫酸盐/(mg/L)
	250
	9.9

	
	32
	溶解性总固体/(mg/L)
	1000
	164

	
	33
	总硬度(以CaCO3计)/(mg/L)
	450
	55

	
	34
	高锰酸盐指数(以O2计)/(mg/L)
	3
	1.4

	
	35
	氨(以N计)/(mg/L)
	0.5
	＜0.02

	消毒指标
	36
	游离氯/(mg/L)
	0.05～2
	0.53


检验结论：该水样受检项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022的要求。
签发：                   审核：                    检测：                     

说明：报告无检测者、审核者、签发人签名和未盖本中心“检验专用章”均无效；委托（交收）检测仅对送检样品负责，不作为鉴定、评优、审批及宣传广告使用；有关检测数据未经本中心或有关行政主管部门允许,任何单位不得擅自向社会发布信息；对检测结果有异议需复检的应于报告收到15日内提出，微生物检验不做复检；本报告非经本中心同意，不得以任何方式复制。经同意复制的复制件，应加盖本中心检验专用章确认。
本中心地址：福建省上杭县临江镇北环中路8号  电话：0597-3098983  传真:0597-3098988  邮编：364200
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