

龙岩市上杭县2024年第二季度城市
饮用水用户水龙头水监测结果

根据省政府《福建省水污染防治行动计划工作方案》和省卫健委《福建省城市用户水龙头水质监测工作方案》的要求，我县开展了城市饮用水用户水龙头水质监测工作，2024年第二季度抽检城市饮用水用户水龙头水12份，合格12份，合格率100%。监测结果详见附件。


                                   上杭县疾病预防控制中心
                          2024年5月23日








附件1：
      龙岩市上杭县城区饮用水用户水龙头
     水质监测结果季报表（表一）
     （第二季度）
                                       报告时间：2024 年5月23日
	序号
	监测时间
	监测地址
	监测情况

	
	
	
	监测
份数
	监测
项目
	不合格
项目
	合格
份数
	监测
合格率

	1
	2024.5.6
	南塔路1号
	1
	36
	0
	1
	100.00%

	2
	2024.5.6
	金鑫路16号
	1
	36
	0
	1
	100.00%

	3
	2024.5.6
	振兴路15号
	1
	36
	0
	1
	100.00%

	4
	2024.5.6
	东二环北五巷3号
	1
	36
	0
	1
	100.00%

	5
	2024.5.6
	金岗山路7号
	1
	36
	0
	1
	100.00%

	6
	2024.5.6
	金山路D5幢6号
	1
	36
	0
	1
	100.00%

	7
	2024.5.6
	北环西路187号
	1
	36
	0
	1
	100.00%

	8
	2024.5.6
	北环东路  19号
	1
	36
	0
	1
	100.00%

	9
	2024.5.6
	同康1路1号
	1
	36
	0
	1
	100.00%

	10
	2024.5.6
	江滨路158号
	1
	36
	0
	1
	100.00%

	11
	2024.5.6
	北大路62号
	1
	36
	0
	1
	100.00%

	12
	2024.5.6
	人民路289号
	1
	36
	0
	1
	100.00%
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附件2
    龙岩市上杭县城市饮用水用户水龙头
    水质监测结果季报表（表二）
  （第二季度）

	序号
	指标
	限值
	监测值
	检测指标合格率（%）
	备注

	
	
	
	最大值
	最小值
	
	

	1
	总大肠菌群(MPN/100mL或CFU/100mL)
	不得检出
	未检出
	未检出
	100.0
	

	2
	大肠埃希氏菌(MPN/100mL 或CFU/100mL)
	不得检出
	未检出
	未检出
	100.0
	

	3
	菌落总数(CFU/mL)
	100
	0
	0
	100.0
	

	4
	砷(mg/L)
	0.01
	0.0001
	<0.00009
	100.0
	

	5
	镉(mg/L)
	0.005
	<0.00006
	<0.00006
	100.0
	

	6
	铬（六价）(mg/L)
	0.05
	0.004
	<0.004
	100.0
	

	7
	铅(mg/L)
	0.01
	0.0001
	0.00008
	100.0
	

	8
	汞(mg/L)
	0.001
	0.0003
	<0.0001
	100.0
	

	9
	氰化物(mg/L)
	0.05
	<0.0016
	<0.0016
	100.0
	

	10
	氟化物(mg/L)
	1.0
	0.9
	0.6
	100.0
	

	11
	硝酸盐（以N计）(mg/L)
	10
	0.88
	0.56
	100.0
	

	12
	三氯甲烷(mg/L)
	0.06
	0.015
	0.0083
	100.0
	

	13
	一氯二溴甲烷(mg/L)
	0.1
	0.00099
	0.00066
	100.0
	

	14
	二氯一溴甲烷(mg/L)
	0.06
	0.0071
	0.0038
	100.0
	

	15
	三溴甲烷(mg/L)
	0.1
	<0.00012
	<0.00012
	100.0
	

	16
	三卤甲烷(mg/L)
	1
	0.32
	0.20
	100.0
	

	17
	二氯乙酸(mg/L)
	0.05
	0.01
	0.004
	100.0
	

	18
	三氯乙酸(mg/L)
	0.1
	0.01
	<0.0044
	100.0
	

	19
	氯酸盐(mg/L)
	0.7
	0.05
	0.03
	100.0
	

	20
	[bookmark: _GoBack]色度（铂钴色度单位）
	15
	5
	<5
	100.0
	

	21
	浑浊度（NTU）
	1
	1
	<0.5
	100.0
	

	22
	臭和味
	无异臭、  异味
	无异臭、
异味
	无异臭、   异味
	100.0
	

	23
	肉眼可见物
	无
	无
	无
	100.0
	

	24
	pH
	6.5～8.5
	7.61
	7.12
	100.0
	

	25
	铝(mg/L)
	0.2
	0.12
	0.023
	100.0
	

	26
	铁(mg/L)
	0.3
	0.11
	0.033
	100.0
	

	27
	锰(mg/L)
	0.1
	0.0021
	0.0002
	100.0
	

	28
	铜(mg/L)
	1.0
	0.0012
	<0.00009
	100.0
	

	29
	锌(mg/L)
	1.0
	0.01
	0.0034
	100.0
	

	30
	氯化物(mg/L)
	250
	21
	4.8
	100.0
	

	31
	硫酸盐(mg/L)
	250
	2.5
	1.6
	100.0
	

	32
	溶解性总固体(mg/L)
	1000
	57
	35
	100.0
	

	33
	总硬度（以CaCO3计）(mg/L)
	450
	18
	15
	100.0
	

	34
	高锰酸盐指数(以Ｏ２计) (mg/L)
	3
	0.8
	0.5
	100.0
	

	35
	氨(以N计) (mg/L)
	0.5
	0.3
	<0.02
	100.0
	

	36
	游离氯(mg/L)
	0.05-2
	0.41
	0.26
	100.0
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