龙岩市上杭县2024年第一季度

城市饮用水用户水龙头水监测结果

根据省政府《福建省水污染防治行动计划工作方案》的要求以及《福建省城市用户水龙头水质监测工作方案》的精神，我县开展了城区饮用水用户水龙头水质监测工作，2024年第一季度抽检水龙头12份，合格12份，合格率100.0%。监测结果详见下表：

| 序号 | 指标 | 限值 | 监测值 | 检测指标合格率（%） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 最大值 | 最小值 |  |
| 1 | 总大肠菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 100.0 |
| 2 | 耐热大肠菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 100.0 |
| 3 | 大肠埃希氏菌(MPN/100mL 或CFU/100mL) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 100.0 |
| 4 | 菌落总数(CFU/mL) | 100 | 0 | 0 | 100.0 |
| 5 | 砷(mg/L) | 0.01 | 0.0081 | 0.0017 | 100.0 |
| 6 | 镉(mg/L) | 0.005 | <0.00006 | <0.00006 | 100.0 |
| 7 | 铬（六价）(mg/L) | 0.05 | 0.005 | <0.004 | 100.0 |
| 8 | 铅(mg/L) | 0.01 | 0.0035 | 0.00045 | 100.0 |
| 9 | 汞(mg/L) | 0.001 | 0.0006 | 0.0002 | 100.0 |
| 101 | 氰化物(mg/L) | 0.05 | <0.0016 | <0.0016 | 100.0 |
| 112 | 氟化物(mg/L) | 1.0 | 0.5 | 0.2 | 100.0 |
| 123 | 硝酸盐（以N计）(mg/L) | 10 | 1.5 | <0.15 | 100.0 |
| 134 | 三氯甲烷(mg/L) | 0.06 | 0.028 | 0.0051 | 100.0 |
| 14 | 一氯二溴甲烷(mg/L) | 0.1 | 0.0036 | 0.00012 | 100.0 |
| 15 | 二氯一溴甲烷(mg/L) | 0.06 | 0.0059 | 0.0011 | 100.0 |
| 16 | 三溴甲烷(mg/L) | 0.1 | <0.00012 | <0.00012 | 100.0 |
| 17 | 三卤甲烷(mg/L) | 1 | 0.5709 | 0.104533 | 100.0 |
| 18 | 二氯乙酸(mg/L) | 0.05 | 0.02 | <0.0036 | 100.0 |
| 19 | 三氯乙酸(mg/L) | 0.1 | 0.02 | 0.007 | 100.0 |
| 2017 | 氯酸盐(mg/L) | 0.7 | 0.03 | <0.005 | 100.0 |
| 2118 | 色度（铂钴色度单）位） | 15 | 5 | <5 | 100.0 |
| 2219 | 浑浊度（NTU） | 1 | 0.8 | <0.5 | 100.0 |
| 23 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、 异味 | 无异臭、异味 | 100.0 |
| 24 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 100.0 |
| 25 | pH | 6.5～8.5 | 7.74 | 7.15 | 100.0 |
| 26 | 铝(mg/L) | 0.2 | 0.19 | 0.04 | 100.0 |
| 27 | 铁(mg/L) | 0.3 | 0.25 | 0.061 | 100.0 |
| 28 | 锰(mg/L) | 0.1 | 0.059 | 0.0063 | 100.0 |
| 29 | 铜(mg/L) | 1.0 | 0.095 | 0.001 | 100.0 |
| 3027 | 锌(mg/L) | 1.0 | 0.11 | <0.0009 | 100.0 |
| 28 | 氯化物(mg/L) | 250 | 24 | 11 | 100.0 |
| 3129 | 硫酸盐(mg/L) | 250 | 11 | 1.4 | 100.0 |
| 320 | 溶解性总固体(mg/L) | 1000 | 132 | 55 | 100.0 |
| 33 | 总硬度（以CaCO3计）(mg/L) | 450 | 47 | 13 | 100.0 |
| 34 | 高锰酸盐指数(以Ｏ２计) (mg/L) | 3 | 1.6 | 0.3 | 100.0 |
| 35 | 氨(以N计) (mg/L) | 0.5 | 0.2 | 0.04 | 100.0 |
| 36 | 游离氯(mg/L) | 0.05-2 | 0.68 | 0.05 | 100.0 |

上杭县卫生健康局

2024年3月30日

龙岩市上杭县城区饮用水用户水龙头水质监测结果季报表

（第一季度）

报告时间：2024 年3月30日

| 监测点 | 监测地址 | 监测时间 | 监测情况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 监测 份数 | 监测 项目 | 不合格 项目 | 合格 份数 | 监测 合格率 |
| 1-南 | 南塔路1号 | 2024.1.2 | 1 | 36 | 0 | 1 | 100.00% |
| 2-南 | 金鑫路16号 | 2024.1.2 | 1 | 36 | 0 | 1 | 100.00% |
| 3-东 | 振兴路15号 | 2024.1.2 | 1 | 36 | 0 | 1 | 100.00% |
| 4-东 | 东二环北五巷3号 | 2024.1.2 | 1 | 36 | 0 | 1 | 100.00% |
| 5-西 | 金岗山路7号 | 2024.1.2 | 1 | 36 | 0 | 1 | 100.00% |
| 6-西 | 金山路D5幢6号 | 2024.1.2 | 1 | 36 | 0 | 1 | 100.00% |
| 7-西 | 北环西路187号 | 2024.1.2 | 1 | 36 | 0 | 1 | 100.00% |
| 8-北 | 北环东路 19号 | 2024.1.2 | 1 | 36 | 0 | 1 | 100.00% |
| 9-北 | 同康1路1号 | 2024.1.2 | 1 | 36 | 0 | 1 | 100.00% |
| 10-中 | 江滨路158号 | 2024.1.2 | 1 | 36 | 0 | 1 | 100.00% |
| 11-中 | 北大路62号 | 2024.1.2 | 1 | 36 | 0 | 1 | 100.00% |
| 12-中 | 人民路289号 | 2024.1.2 | 1 | 36 | 0 | 1 | 100.00% |

填报单位：上杭县疾病预防控制中心           领导签字：傅卫国 填报人：陈开梅