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检   测   报   告   
	报告编号：SHCDC（b）202501001
	第1页 共2页

	样品名称：入厂水
	样品登记号：2025（b）01001

	样品生产单位：---
	来样方式：无菌采样，随机采样

	受检单位：福建省水务发展集团上杭水务有限公司
	样品数量：1750mL

	受检单位地址：上杭县临江镇江滨路158号
	检验性质：委托检验

	任务来源：全国城乡饮用水水质监测工作方案
	采样日期：2025年1月6日

	采样地点：兰地水厂加氯前端
	收样日期：2025年1月6日

	检验依据：《生活饮用水标准检验方法》GB/T 5750-2023
	检验日期：2025年1月6-17 日   

	评价依据：《地表水环境质量标准》GB 3838-2002
	报告日期：2025年1月17日 

	样品概况：经无菌采样，样品符合检验要求
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检 验 结 果

	类别
	序号
	项目
	Ⅲ类标准值
	检测结果

	基

本

项

目
	1
	pH
	6～9
	7.18

	
	2
	高锰酸盐指数(mg/L)
	6
	1.3

	
	3
	氨氮(NH3－N)(mg/L)
	1.0
	0.24

	
	4
	铜(mg/L)
	1.0
	1.0×10-3

	
	5
	锌(mg/L)
	1.0
	2.3×10-3

	
	6
	氟化物(以F－计)(mg/L)
	1.0
	0.1

	
	7
	硒(mg/L)
	0.01
	1.2×10-3

	
	8
	砷(mg/L)
	0.05
	9.9×10-4

	
	9
	汞(mg/L)
	0.0001
	＜1×10-4

	
	10
	镉(mg/L)
	0.005
	＜6×10-5

	
	11
	铬(六价)(mg/L)
	0.05
	 5×10-3

	
	12
	铅(mg/L)
	0.05
	6.1×10-4

	
	13
	氰化物(mg/L)
	0.2
	＜1.6×10-3

	
	14
	粪大肠菌群(个/L)
	10000
	未检出

	
	15
	挥发酚(mg/L)
	0.005
	＜1.8×10-3

	
	16
	阴离子表面活性剂(mg/L)
	0.2
	＜5×10-2

	补充

项目
	17
	硫酸盐(以SO42－计)(mg/L)
	250
	6.0

	
	18
	氯化物(以Cl－计)(mg/L)
	250
	17

	
	19
	硝酸盐(以N计)(mg/L)
	10
	0.96
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	类别
	序号
	项目
	Ⅲ类标准值
	检测结果

	补充

项目
	20
	铁(mg/L)
	0.3
	0.22

	
	21
	锰(mg/L)
	0.1
	1.0×10-2

	特

定

项

目
	22
	三氯甲烷/(mg/L)
	0.06
	3×10-5

	
	23
	四氯化碳/(mg/L)
	0.002
	＜2.1×10-4

	
	24
	三溴甲烷/(mg/L)
	0.1
	＜1.2×10-4

	
	25
	1,2-二氯乙烷/(mg/L)
	0.03
	＜6×10-5

	
	26
	1,1-二氯乙烯/(mg/L)
	0.03
	＜1.2×10-4

	
	27
	1,2-二氯乙烯/(mg/L)
	0.05
	＜6×10-5

	
	28
	三氯乙烯/(mg/L)
	0.07
	＜1.9×10-4

	
	29
	四氯乙烯/(mg/L)
	0.04
	3.3×10-3

	
	30
	二氯甲烷/(mg/L)
	0.02
	6×10-5

	
	31
	苯/(mg/L)
	0.01
	3.1×10-4

	
	32
	甲苯/(mg/L)
	0.7
	1.2×10-3

	
	33
	氯乙烯/(mg/L)
	0.005
	＜1.7×10-4

	
	34
	二甲苯(总）/(mg/L)
	0.5
	3.0×10-3

	
	35
	1,2-二氯苯/(mg/L)
	1.0
	3.7×10-3

	
	36
	1,4-二氯苯/(mg/L)
	0.3
	3.1×10-3

	
	37
	三氯苯/(mg/L)
	0.02
	2.5×10-3


检验结论：该水样受检项目均符合《地表水环境质量标准》GB 3838-2002中Ⅲ类水质标准要求。

签发：                   审核：                    检测：                     
[image: image4.emf]
说明：报告无检测者、审核者、签发人签名和未盖本中心“检验专用章”均无效；委托（交收）检测仅对送检样品负责，不作为鉴定、评优、审批及宣传广告使用；有关检测数据未经本中心或有关行政主管部门允许,任何单位不得擅自向社会发布信息；对检测结果有异议需复检的应于报告收到15日内提出，微生物检验不做复检；本报告非经本中心同意，不得以任何方式复制。经同意复制的复制件，应加盖本中心检验专用章确认。
本中心地址：福建省上杭县临江镇北环中路8号  电话：0597-3098983  传真:0597-3098988  邮编：364200
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	样品名称：入厂水
	样品登记号：2025（b）01002

	样品生产单位：---
	来样方式：无菌采样，随机采样

	受检单位：福建省水务发展集团上杭水务有限公司
	样品数量：1750mL

	受检单位地址：上杭县临江镇江滨路158号
	检验性质：委托检验

	任务来源：全国城乡饮用水水质监测工作方案
	采样日期：2025年1月6日

	采样地点：石禾仓水厂生物预警池
	收样日期：2025年1月6日

	检验依据：《生活饮用水标准检验方法》GB/T 5750-2023
	检验日期：2025年1月6-17日 

	评价依据：《地表水环境质量标准》GB 3838-2002
	报告日期：2025年1月17日 

	样品概况：经无菌采样，样品符合检验要求
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检 验 结 果

	类别
	序号
	项目
	Ⅲ类标准值
	检测结果

	基

本

项

目
	1
	pH
	6～9
	7.25

	
	2
	高锰酸盐指数(mg/L)
	6
	1.1

	
	3
	氨氮(NH3－N)(mg/L)
	1.0
	0.08

	
	4
	铜(mg/L)
	1.0
	4.4×10-4

	
	5
	锌(mg/L)
	1.0
	1.5×10-3

	
	6
	氟化物(以F－计)(mg/L)
	1.0
	0.8

	
	7
	硒(mg/L)
	0.01
	2.5×10-3

	
	8
	砷(mg/L)
	0.05
	2.4×10-4

	
	9
	汞(mg/L)
	0.0001
	＜1×10-4

	
	10
	镉(mg/L)
	0.005
	＜6×10-5

	
	11
	铬(六价)(mg/L)
	0.05
	4×10-3

	
	12
	铅(mg/L)
	0.05
	6.2×10-4

	
	13
	氰化物(mg/L)
	0.2
	＜1.6×10-3

	
	14
	粪大肠菌群(个/L)
	10000
	未检出

	
	15
	挥发酚(mg/L)
	0.005
	＜1.8×10-3

	
	16
	阴离子表面活性剂(mg/L)
	0.2
	＜5×10-2

	补充

项目
	17
	硫酸盐(以SO42－计)(mg/L)
	250
	1.3

	
	18
	氯化物(以Cl－计)(mg/L)
	250
	0.55

	
	19
	硝酸盐(以N计)(mg/L)
	10
	0.21
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	类别
	序号
	项目
	Ⅲ类标准值
	检测结果

	补充

项目
	20
	铁(mg/L)
	0.3
	0.20

	
	21
	锰(mg/L)
	0.1
	8.3×10-3

	特

定

项

目
	22
	三氯甲烷/(mg/L)
	0.06
	＜3×10-5

	
	23
	四氯化碳/(mg/L)
	0.002
	＜2.1×10-4

	
	24
	三溴甲烷/(mg/L)
	0.1
	＜1.2×10-4

	
	25
	1,2-二氯乙烷/(mg/L)
	0.03
	7×10-5

	
	26
	1,1-二氯乙烯/(mg/L)
	0.03
	＜1.2×10-4

	
	27
	1,2-二氯乙烯/(mg/L)
	0.05
	＜6×10-5

	
	28
	三氯乙烯/(mg/L)
	0.07
	＜1.9×10-4

	
	29
	四氯乙烯/(mg/L)
	0.04
	8.7×10-4

	
	30
	二氯甲烷/(mg/L)
	0.02
	9×10-5

	
	31
	苯/(mg/L)
	0.01
	1.7×10-4

	
	32
	甲苯/(mg/L)
	0.7
	5.8×10-4

	
	33
	氯乙烯/(mg/L)
	0.005
	＜1.7×10-4

	
	34
	二甲苯(总）/(mg/L)
	0.5
	1.4×10-3

	
	35
	1,2-二氯苯/(mg/L)
	1.0
	2.6×10-3

	
	36
	1,4-二氯苯/(mg/L)
	0.3
	2.2×10-3

	
	37
	三氯苯/(mg/L)
	0.02
	1.6×10-3


检验结论：该水样受检项目均符合《地表水环境质量标准》GB 3838-2002中Ⅲ类水质标准要求。

签发：                   审核：                    检测：                     
[image: image8.emf]
说明：报告无检测者、审核者、签发人签名和未盖本中心“检验专用章”均无效；委托（交收）检测仅对送检样品负责，不作为鉴定、评优、审批及宣传广告使用；有关检测数据未经本中心或有关行政主管部门允许,任何单位不得擅自向社会发布信息；对检测结果有异议需复检的应于报告收到15日内提出，微生物检验不做复检；本报告非经本中心同意，不得以任何方式复制。经同意复制的复制件，应加盖本中心检验专用章确认。
本中心地址：福建省上杭县临江镇北环中路8号  电话：0597-3098983  传真:0597-3098988  邮编：364200
[image: image9.emf]上杭县疾病预防控制中心

检   测   报   告
	报告编号：SHCDC（b）202501003
	第1页 共2页

	样品名称：出厂水
	样品登记号：2025（b）01003

	样品生产单位：福建省水务发展集团上杭水务有限公司
	来样方式：无菌采样，随机采样

	受检单位：福建省水务发展集团上杭水务有限公司

	样品数量：1750mL

	受检单位地址：上杭县临江镇江滨路158号
	检验性质：委托检验

	任务来源：全国城乡饮用水水质监测工作方案
	采样日期：2025年1月6日

	采样地点：兰地水厂清水池
	收样日期：2025年1月6日

	检验依据：《生活饮用水标准检验方法》GB/T 5750-2023
	检验日期：2025年1月6-17日 

	评价依据：《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022
	报告日期：2025年1月17日 

	样品概况：先放水5分钟，经无菌采样，样品符合检验要求
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检 验 结 果

	类别
	序号
	检测项目
	标准
	检测结果

	微生物指标
	1
	总大肠菌群/(MPN/100mL)
	不应检出
	未检出

	
	2
	大肠埃希氏菌/(MPN/100mL)
	不应检出
	未检出

	
	3
	菌落总数(CFU/mL)
	100
	未检出

	毒理学指标
	4
	砷/(mg/L)
	0.01
	9.7×10-4

	
	5
	镉/(mg/L)
	0.005
	＜6×10-5

	
	6
	铬(六价)/(mg/L)
	0.05
	＜4×10-3

	
	7
	铅/(mg/L)
	0.01
	2.1×10-4

	
	8
	汞/（mg/L）
	0.001
	8×10-4

	
	9
	氰化物/(mg/L)
	0.05
	＜1.6×10-3

	
	10
	氟化物/(mg/L)
	1.0
	0.1

	
	11
	硝酸盐(以N计)/(mg/L)
	10
	1.1

	
	12
	三氯甲烷/(mg/L)
	0.06
	1.8×10-2

	
	13
	一氯二溴甲烷/(mg/L)
	0.1
	4.4×10-4

	
	14
	二氯一溴甲烷/(mg/L)
	0.06
	4.1×10-3

	
	15
	三溴甲烷/(mg/L)
	0.1
	＜1.2×10-4

	
	16
	三卤甲烷
	1
	0.38

	
	17
	二氯乙酸/(mg/L)
	0.05
	＜3.7×10-3

	
	18
	三氯乙酸/(mg/L)
	0.1
	＜4.4×10-3

	
	19
	氯酸盐/(mg/L)
	0.7
	0.08
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	类别
	序号
	检测项目
	标准
	检测结果

	感官性状和一般化学指标
	20
	色度(铂钴色度单位)/度
	15
	＜5

	
	21
	浑浊度(散射浑浊度单位)/(NTU)
	1
	＜0.5

	
	22
	臭和味
	无异臭、异味
	无

	
	23
	肉眼可见物
	无
	无

	
	24
	pH
	6.5～8.5
	7.21

	
	25
	铝/(mg/L)
	0.2
	2.3×10-2

	
	26
	铁/(mg/L)
	0.3
	8.0×10-2

	
	27
	锰/(mg/L)
	0.1
	4.8×10-4

	
	28
	铜/(mg/L)
	1.0
	1.0×10-3

	
	29
	锌/(mg/L)
	1.0
	2.2×10-3

	
	30
	氯化物/(mg/L)
	250
	19

	
	31
	硫酸盐/(mg/L)
	250
	6.2

	
	32
	溶解性总固体/(mg/L)
	1000
	98

	
	33
	总硬度(以CaCO3计)/(mg/L)
	450
	46

	
	34
	高锰酸盐指数(以O2计)/(mg/L)
	3
	0.8

	
	35
	氨(以N计)/(mg/L)
	0.5
	0.04

	消毒指标
	36
	游离余氯/(mg/L)
	0.3～2
	0.84

	扩展指标
	37
	氯乙烯/(mg/L)
	0.001
	＜1.7×10-4

	
	38
	1,1-二氯乙烯/(mg/L)
	0.03
	＜1.2×10-4

	
	39
	二氯甲烷/(mg/L)
	0.02
	6×10-5

	
	40
	1,2-二氯乙烯（总量）/(mg/L)
	0.05
	＜6×10-5

	
	41
	四氯化碳/(mg/L)
	0.002
	＜2.1×10-4

	
	42
	苯/(mg/L)
	0.01
	1.7×10-4

	
	43
	1,2-二氯乙烷/(mg/L)
	0.03
	＜6×10-5

	
	44
	三氯乙烯/(mg/L)
	0.07
	＜1.9×10-4

	
	45
	甲苯/(mg/L)
	0.7
	3.3×10-4

	
	46
	四氯乙烯/(mg/L)
	0.04
	2.6×10-4

	
	47
	二甲苯（总量）/(mg/L)
	0.5
	8.2×10-4

	
	48
	1,4-二氯苯/(mg/L)
	0.3
	2.1×10-3

	
	49
	三氯苯（总量）/(mg/L)
	0.02
	1.4×10-3


检验结论：该水样受检项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022的要求。
签发：                   审核：                    检测：                     
[image: image12.emf]
说明：报告无检测者、审核者、签发人签名和未盖本中心“检验专用章”均无效；委托（交收）检测仅对送检样品负责，不作为鉴定、评优、审批及宣传广告使用；有关检测数据未经本中心或有关行政主管部门允许,任何单位不得擅自向社会发布信息；对检测结果有异议需复检的应于报告收到15日内提出，微生物检验不做复检；本报告非经本中心同意，不得以任何方式复制。经同意复制的复制件，应加盖本中心检验专用章确认。
本中心地址：福建省上杭县临江镇北环中路8号  电话：0597-3098983  传真:0597-3098988  邮编：364200
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	样品名称：出厂水
	样品登记号：2025（b）01004

	样品生产单位：福建省水务发展集团上杭水务有限公司
	来样方式：无菌采样，随机采样

	受检单位：福建省水务发展集团上杭水务有限公司

	样品数量：1750mL

	受检单位地址：上杭县临江镇江滨路158号
	检验性质：委托检验

	任务来源：全国城乡饮用水水质监测工作方案
	采样日期：2025年1月6日

	采样地点：石禾仓水厂清水池
	收样日期：2025年1月6日

	检验依据：《生活饮用水标准检验方法》GB/T 5750-2023
	检验日期：2025年1月6-17日 

	评价依据：《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022
	报告日期：2025年1月17日 

	样品概况：先放水5分钟，经无菌采样，样品符合检验要求
	


[image: image14.emf]
检 验 结 果

	类别
	序号
	检测项目
	标准
	检测结果

	微生物指标
	1
	总大肠菌群/(MPN/100mL)
	不应检出
	未检出

	
	2
	大肠埃希氏菌/(MPN/100mL)
	不应检出
	未检出

	
	3
	菌落总数(CFU/mL)
	100
	未检出

	毒理学指标
	4
	砷/(mg/L)
	0.01
	4.5×10-4

	
	5
	镉/(mg/L)
	0.005
	＜6×10-5

	
	6
	铬(六价)/(mg/L)
	0.05
	＜4×10-3

	
	7
	铅/(mg/L)
	0.01
	1.6×10-4

	
	8
	汞/（mg/L）
	0.001
	3×10-4

	
	9
	氰化物/(mg/L)
	0.05
	＜1.6×10-3

	
	10
	氟化物/(mg/L)
	1.0
	0.7

	
	11
	硝酸盐(以N计)/(mg/L)
	10
	0.23

	
	12
	三氯甲烷/(mg/L)
	0.06
	3.1×10-3

	
	13
	一氯二溴甲烷/(mg/L)
	0.1
	1.8×10-4

	
	14
	二氯一溴甲烷/(mg/L)
	0.06
	1.2×10-3

	
	15
	三溴甲烷/(mg/L)
	0.1
	＜1.2×10-4

	
	16
	三卤甲烷
	1
	7.4×10-2

	
	17
	二氯乙酸/(mg/L)
	0.05
	0.04

	
	18
	三氯乙酸/(mg/L)
	0.1
	＜4.4×10-3

	
	19
	氯酸盐/(mg/L)
	0.7
	0.04
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	类别
	序号
	检测项目
	标准
	检测结果

	感官性状和一般化学指标
	20
	色度(铂钴色度单位)/度
	15
	＜5

	
	21
	浑浊度(散射浑浊度单位)/(NTU)
	1
	＜0.5

	
	22
	臭和味
	无异臭、异味
	无

	
	23
	肉眼可见物
	无
	无

	
	24
	pH
	6.5～8.5
	7.33

	
	25
	铝/(mg/L)
	0.2
	1.6×10-2

	
	26
	铁/(mg/L)
	0.3
	5.7×10-2

	
	27
	锰/(mg/L)
	0.1
	4.0×10-3

	
	28
	铜/(mg/L)
	1.0
	3.0×10-4

	
	29
	锌/(mg/L)
	1.0
	1.2×10-3

	
	30
	氯化物/(mg/L)
	250
	10

	
	31
	硫酸盐/(mg/L)
	250
	1.4

	
	32
	溶解性总固体/(mg/L)
	1000
	36

	
	33
	总硬度(以CaCO3计)/(mg/L)
	450
	22

	
	34
	高锰酸盐指数(以O2计)/(mg/L)
	3
	0.6

	
	35
	氨(以N计)/(mg/L)
	0.5
	0.11

	消毒指标
	36
	游离余氯/(mg/L)
	0.3～2
	0.91

	扩展指标
	37
	氯乙烯/(mg/L)
	0.001
	＜1.7×10-4

	
	38
	1,1-二氯乙烯/(mg/L)
	0.03
	＜1.2×10-4

	
	39
	二氯甲烷/(mg/L)
	0.02
	7×10-5

	
	40
	1,2-二氯乙烯（总量）/(mg/L)
	0.05
	＜6×10-5

	
	41
	四氯化碳/(mg/L)
	0.002
	＜2.1×10-4

	
	42
	苯/(mg/L)
	0.01
	1.8×10-4

	
	43
	1,2-二氯乙烷/(mg/L)
	0.03
	6×10-5

	
	44
	三氯乙烯/(mg/L)
	0.07
	＜1.9×10-4

	
	45
	甲苯/(mg/L)
	0.7
	2.1×10-4

	
	46
	四氯乙烯/(mg/L)
	0.04
	＜1.4×10-4

	
	47
	二甲苯（总量）/(mg/L)
	0.5
	4.9×10-4

	
	48
	1,4-二氯苯/(mg/L)
	0.3
	2.2×10-3

	
	49
	三氯苯（总量）/(mg/L)
	0.02
	1.3×10-3


检验结论：该水样受检项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022的要求。
签发：                   审核：                    检测：                     
[image: image16.emf]
说明：报告无检测者、审核者、签发人签名和未盖本中心“检验专用章”均无效；委托（交收）检测仅对送检样品负责，不作为鉴定、评优、审批及宣传广告使用；有关检测数据未经本中心或有关行政主管部门允许,任何单位不得擅自向社会发布信息；对检测结果有异议需复检的应于报告收到15日内提出，微生物检验不做复检；本报告非经本中心同意，不得以任何方式复制。经同意复制的复制件，应加盖本中心检验专用章确认。
本中心地址：福建省上杭县临江镇北环中路8号  电话：0597-3098983  传真:0597-3098988  邮编：364200
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	样品名称：末梢水1
	样品登记号：2025（b）01005

	样品生产单位：福建省水务发展集团上杭水务有限公司
	来样方式：无菌采样，随机采样

	受检单位：福建省水务发展集团上杭水务有限公司

	样品数量：1750mL

	受检单位地址：上杭县临江镇江滨路158号
	检验性质：委托检验

	任务来源：全国城乡饮用水水质监测工作方案
	采样日期：2025年1月6日

	采样地点：上杭县北环西路187号
	收样日期：2025年1月6日

	检验依据：《生活饮用水标准检验方法》GB/T 5750-2023
	检验日期：2025年1月6-17日 

	评价依据：《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022
	报告日期：2025年1月17日 

	样品概况：先放水5分钟，经无菌采样，样品符合检验要求
	


[image: image18.emf]
检 验 结 果

	类别
	序号
	检测项目
	标准
	检测结果

	微生物指标
	1
	总大肠菌群/(MPN/100mL)
	不应检出
	未检出

	
	2
	大肠埃希氏菌/(MPN/100mL)
	不应检出
	未检出

	
	3
	菌落总数(CFU/mL)
	100
	未检出

	毒理学指标
	4
	砷/(mg/L)
	0.01
	1.0×10-3

	
	5
	镉/(mg/L)
	0.005
	＜6×10-5

	
	6
	铬(六价)/(mg/L)
	0.05
	＜4×10-3

	
	7
	铅/(mg/L)
	0.01
	2.5×10-4

	
	8
	汞/（mg/L）
	0.001
	1×10-4

	
	9
	氰化物/(mg/L)
	0.05
	＜1.6×10-3

	
	10
	氟化物/(mg/L)
	1.0
	0.1

	
	11
	硝酸盐(以N计)/(mg/L)
	10
	1.1

	
	12
	三氯甲烷/(mg/L)
	0.06
	2.1×10-2

	
	13
	一氯二溴甲烷/(mg/L)
	0.1
	4.8×10-4

	
	14
	二氯一溴甲烷/(mg/L)
	0.06
	4.8×10-3

	
	15
	三溴甲烷/(mg/L)
	0.1
	＜1.2×10-4

	
	16
	三卤甲烷
	1
	0.43

	
	17
	二氯乙酸/(mg/L)
	0.05
	＜3.7×10-3

	
	18
	三氯乙酸/(mg/L)
	0.1
	＜4.4×10-3

	
	19
	氯酸盐/(mg/L)
	0.7
	0.07
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	类别
	序号
	检测项目
	标准
	检测结果

	感官性状和一般化学指标
	20
	色度(铂钴色度单位)/度
	15
	＜5

	
	21
	浑浊度(散射浑浊度单位)/(NTU)
	1
	＜0.5

	
	22
	臭和味
	无异臭、异味
	无

	
	23
	肉眼可见物
	无
	无

	
	24
	pH
	6.5～8.5
	7.32

	
	25
	铝/(mg/L)
	0.2
	2.3×10-2

	
	26
	铁/(mg/L)
	0.3
	7.3×10-2

	
	27
	锰/(mg/L)
	0.1
	6.1×10-4

	
	28
	铜/(mg/L)
	1.0
	1.2×10-3

	
	29
	锌/(mg/L)
	1.0
	4.1×10-3

	
	30
	氯化物/(mg/L)
	250
	19

	
	31
	硫酸盐/(mg/L)
	250
	6.1

	
	32
	溶解性总固体/(mg/L)
	1000
	80

	
	33
	总硬度(以CaCO3计)/(mg/L)
	450
	46

	
	34
	高锰酸盐指数(以O2计)/(mg/L)
	3
	0.9

	
	35
	氨(以N计)/(mg/L)
	0.5
	0.02

	消毒指标
	36
	游离余氯/(mg/L)
	0.05～2
	0.61


检验结论：该水样受检项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022的要求。
签发：                   审核：                    检测：                     
[image: image20.emf]
说明：报告无检测者、审核者、签发人签名和未盖本中心“检验专用章”均无效；委托（交收）检测仅对送检样品负责，不作为鉴定、评优、审批及宣传广告使用；有关检测数据未经本中心或有关行政主管部门允许,任何单位不得擅自向社会发布信息；对检测结果有异议需复检的应于报告收到15日内提出，微生物检验不做复检；本报告非经本中心同意，不得以任何方式复制。经同意复制的复制件，应加盖本中心检验专用章确认。
本中心地址：福建省上杭县临江镇北环中路8号  电话：0597-3098983  传真:0597-3098988  邮编：364200
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	样品名称：末梢水2
	样品登记号：2025（b）01006

	样品生产单位：福建省水务发展集团上杭水务有限公司
	来样方式：无菌采样，随机采样

	受检单位：福建省水务发展集团上杭水务有限公司

	样品数量：1750mL

	受检单位地址：上杭县临江镇江滨路158号
	检验性质：委托检验

	任务来源：全国城乡饮用水水质监测工作方案
	采样日期：2025年1月6日

	采样地点：上杭县金山路A1
	收样日期：2025年1月6日

	检验依据：《生活饮用水标准检验方法》GB/T 5750-2023
	检验日期：2025年1月6-17日 

	评价依据：《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022
	报告日期：2025年1月17日 

	样品概况：先放水5分钟，经无菌采样，样品符合检验要求
	


[image: image22.emf]
检 验 结 果

	类别
	序号
	检测项目
	标准
	检测结果

	微生物指标
	1
	总大肠菌群/(MPN/100mL)
	不应检出
	未检出

	
	2
	大肠埃希氏菌/(MPN/100mL)
	不应检出
	未检出

	
	3
	菌落总数(CFU/mL)
	100
	未检出

	毒理学指标
	4
	砷/(mg/L)
	0.01
	1.2×10-3

	
	5
	镉/(mg/L)
	0.005
	＜6×10-5

	
	6
	铬(六价)/(mg/L)
	0.05
	＜4×10-3

	
	7
	铅/(mg/L)
	0.01
	3.6×10-4

	
	8
	汞/（mg/L）
	0.001
	2×10-4

	
	9
	氰化物/(mg/L)
	0.05
	＜1.6×10-3

	
	10
	氟化物/(mg/L)
	1.0
	0.2

	
	11
	硝酸盐(以N计)/(mg/L)
	10
	1.1

	
	12
	三氯甲烷/(mg/L)
	0.06
	2.3×10-2

	
	13
	一氯二溴甲烷/(mg/L)
	0.1
	4.8×10-4

	
	14
	二氯一溴甲烷/(mg/L)
	0.06
	5.0×10-3

	
	15
	三溴甲烷/(mg/L)
	0.1
	＜1.2×10-4

	
	16
	三卤甲烷
	1
	0.47

	
	17
	二氯乙酸/(mg/L)
	0.05
	＜3.7×10-3

	
	18
	三氯乙酸/(mg/L)
	0.1
	＜4.4×10-3

	
	19
	氯酸盐/(mg/L)
	0.7
	0.07
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	类别
	序号
	检测项目
	标准
	检测结果

	感官性状和一般化学指标
	20
	色度(铂钴色度单位)/度
	15
	＜5

	
	21
	浑浊度(散射浑浊度单位)/(NTU)
	1
	＜0.5

	
	22
	臭和味
	无异臭、异味
	无

	
	23
	肉眼可见物
	无
	无

	
	24
	pH
	6.5～8.5
	7.38

	
	25
	铝/(mg/L)
	0.2
	2.5×10-2

	
	26
	铁/(mg/L)
	0.3
	8.6×10-2

	
	27
	锰/(mg/L)
	0.1
	6.2×10-4

	
	28
	铜/(mg/L)
	1.0
	1.3×10-3

	
	29
	锌/(mg/L)
	1.0
	3.5×10-3

	
	30
	氯化物/(mg/L)
	250
	19

	
	31
	硫酸盐/(mg/L)
	250
	6.1

	
	32
	溶解性总固体/(mg/L)
	1000
	93

	
	33
	总硬度(以CaCO3计)/(mg/L)
	450
	47

	
	34
	高锰酸盐指数(以O2计)/(mg/L)
	3
	0.9

	
	35
	氨(以N计)/(mg/L)
	0.5
	0.12

	消毒指标
	36
	游离余氯/(mg/L)
	0.05～2
	0.45


检验结论：该水样受检项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022的要求。
签发：                   审核：                    检测：                     
[image: image24.emf]
说明：报告无检测者、审核者、签发人签名和未盖本中心“检验专用章”均无效；委托（交收）检测仅对送检样品负责，不作为鉴定、评优、审批及宣传广告使用；有关检测数据未经本中心或有关行政主管部门允许,任何单位不得擅自向社会发布信息；对检测结果有异议需复检的应于报告收到15日内提出，微生物检验不做复检；本报告非经本中心同意，不得以任何方式复制。经同意复制的复制件，应加盖本中心检验专用章确认。
本中心地址：福建省上杭县临江镇北环中路8号  电话：0597-3098983  传真:0597-3098988  邮编：364200
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	样品名称：末梢水3
	样品登记号：2025（b）01007

	样品生产单位：福建省水务发展集团上杭水务有限公司
	来样方式：无菌采样，随机采样

	受检单位：福建省水务发展集团上杭水务有限公司

	样品数量：1750mL

	受检单位地址：上杭县临江镇江滨路158号
	检验性质：委托检验

	任务来源：全国城乡饮用水水质监测工作方案
	采样日期：2025年1月6日

	采样地点：上杭县人民路289号
	收样日期：2025年1月6日

	检验依据：《生活饮用水标准检验方法》GB/T 5750-2023
	检验日期：2025年1月6-17日 

	评价依据：《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022
	报告日期：2025年1月17日 

	样品概况：先放水5分钟，经无菌采样，样品符合检验要求
	


[image: image26.emf]
检 验 结 果

	类别
	序号
	检测项目
	标准
	检测结果

	微生物指标
	1
	总大肠菌群/(MPN/100mL)
	不应检出
	未检出

	
	2
	大肠埃希氏菌/(MPN/100mL)
	不应检出
	未检出

	
	3
	菌落总数(CFU/mL)
	100
	未检出

	毒理学指标
	4
	砷/(mg/L)
	0.01
	1.0×10-3

	
	5
	镉/(mg/L)
	0.005
	6×10-5

	
	6
	铬(六价)/(mg/L)
	0.05
	＜4×10-3

	
	7
	铅/(mg/L)
	0.01
	2.9×10-4

	
	8
	汞/（mg/L）
	0.001
	＜1×10-4

	
	9
	氰化物/(mg/L)
	0.05
	＜1.6×10-3

	
	10
	氟化物/(mg/L)
	1.0
	0.1

	
	11
	硝酸盐(以N计)/(mg/L)
	10
	1.1

	
	12
	三氯甲烷/(mg/L)
	0.06
	2.2×10-2

	
	13
	一氯二溴甲烷/(mg/L)
	0.1
	4.8×10-4

	
	14
	二氯一溴甲烷/(mg/L)
	0.06
	5.2×10-3

	
	15
	三溴甲烷/(mg/L)
	0.1
	＜1.2×10-4

	
	16
	三卤甲烷
	1
	0.45

	
	17
	二氯乙酸/(mg/L)
	0.05
	＜3.7×10-3

	
	18
	三氯乙酸/(mg/L)
	0.1
	0.07

	
	19
	氯酸盐/(mg/L)
	0.7
	0.07
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	类别
	序号
	检测项目
	标准
	检测结果

	感官性状和一般化学指标
	20
	色度(铂钴色度单位)/度
	15
	＜5

	
	21
	浑浊度(散射浑浊度单位)/(NTU)
	1
	＜0.5

	
	22
	臭和味
	无异臭、异味
	无

	
	23
	肉眼可见物
	无
	无

	
	24
	pH
	6.5～8.5
	7.38

	
	25
	铝/(mg/L)
	0.2
	2.5×10-2

	
	26
	铁/(mg/L)
	0.3
	9.3×10-2

	
	27
	锰/(mg/L)
	0.1
	9.9×10-4

	
	28
	铜/(mg/L)
	1.0
	1.3×10-3

	
	29
	锌/(mg/L)
	1.0
	3.6×10-3

	
	30
	氯化物/(mg/L)
	250
	19

	
	31
	硫酸盐/(mg/L)
	250
	6.1

	
	32
	溶解性总固体/(mg/L)
	1000
	87

	
	33
	总硬度(以CaCO3计)/(mg/L)
	450
	44

	
	34
	高锰酸盐指数(以O2计)/(mg/L)
	3
	0.9

	
	35
	氨(以N计)/(mg/L)
	0.5
	0.17

	消毒指标
	36
	游离余氯/(mg/L)
	0.05～2
	0.43


检验结论：该水样受检项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022的要求。
签发：                   审核：                    检测：                     
[image: image28.emf]
说明：报告无检测者、审核者、签发人签名和未盖本中心“检验专用章”均无效；委托（交收）检测仅对送检样品负责，不作为鉴定、评优、审批及宣传广告使用；有关检测数据未经本中心或有关行政主管部门允许,任何单位不得擅自向社会发布信息；对检测结果有异议需复检的应于报告收到15日内提出，微生物检验不做复检；本报告非经本中心同意，不得以任何方式复制。经同意复制的复制件，应加盖本中心检验专用章确认。
本中心地址：福建省上杭县临江镇北环中路8号  电话：0597-3098983  传真:0597-3098988  邮编：364200
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	样品名称：末梢水4
	样品登记号：2025（b）01008

	样品生产单位：福建省水务发展集团上杭水务有限公司
	来样方式：无菌采样，随机采样

	受检单位：福建省水务发展集团上杭水务有限公司

	样品数量：1750mL

	受检单位地址：上杭县临江镇江滨路158号
	检验性质：委托检验

	任务来源：全国城乡饮用水水质监测工作方案
	采样日期：2025年1月6日

	采样地点：上杭县北大路62号
	收样日期：2025年1月6日

	检验依据：《生活饮用水标准检验方法》GB/T 5750-2023
	检验日期：2025年1月6-17日 

	评价依据：《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022
	报告日期：2025年1月17日 

	样品概况：先放水5分钟，经无菌采样，样品符合检验要求
	


[image: image30.emf]
检 验 结 果

	类别
	序号
	检测项目
	标准
	检测结果

	微生物指标
	1
	总大肠菌群/(MPN/100mL)
	不应检出
	未检出

	
	2
	大肠埃希氏菌/(MPN/100mL)
	不应检出
	未检出

	
	3
	菌落总数(CFU/mL)
	100
	未检出

	毒理学指标
	4
	砷/(mg/L)
	0.01
	9.6×10-4

	
	5
	镉/(mg/L)
	0.005
	＜6×10-5

	
	6
	铬(六价)/(mg/L)
	0.05
	＜4×10-3

	
	7
	铅/(mg/L)
	0.01
	7.6×10-4

	
	8
	汞/（mg/L）
	0.001
	1×10-4

	
	9
	氰化物/(mg/L)
	0.05
	＜1.6×10-3

	
	10
	氟化物/(mg/L)
	1.0
	0.1

	
	11
	硝酸盐(以N计)/(mg/L)
	10
	1.1

	
	12
	三氯甲烷/(mg/L)
	0.06
	2.2×10-2

	
	13
	一氯二溴甲烷/(mg/L)
	0.1
	4.6×10-4

	
	14
	二氯一溴甲烷/(mg/L)
	0.06
	4.7×10-3

	
	15
	三溴甲烷/(mg/L)
	0.1
	＜1.2×10-4

	
	16
	三卤甲烷
	1
	0.45

	
	17
	二氯乙酸/(mg/L)
	0.05
	＜3.7×10-3

	
	18
	三氯乙酸/(mg/L)
	0.1
	＜4.4×10-3

	
	19
	氯酸盐/(mg/L)
	0.7
	0.07
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	类别
	序号
	检测项目
	标准
	检测结果

	感官性状和一般化学指标
	20
	色度(铂钴色度单位)/度
	15
	＜5

	
	21
	浑浊度(散射浑浊度单位)/(NTU)
	1
	＜0.5

	
	22
	臭和味
	无异臭、异味
	无

	
	23
	肉眼可见物
	无
	无

	
	24
	pH
	6.5～8.5
	7.43

	
	25
	铝/(mg/L)
	0.2
	2.5×10-2

	
	26
	铁/(mg/L)
	0.3
	9.6×10-2

	
	27
	锰/(mg/L)
	0.1
	1.0×10-3

	
	28
	铜/(mg/L)
	1.0
	2.9×10-3

	
	29
	锌/(mg/L)
	1.0
	2.4×10-3

	
	30
	氯化物/(mg/L)
	250
	19

	
	31
	硫酸盐/(mg/L)
	250
	6.2

	
	32
	溶解性总固体/(mg/L)
	1000
	88

	
	33
	总硬度(以CaCO3计)/(mg/L)
	450
	46

	
	34
	高锰酸盐指数(以O2计)/(mg/L)
	3
	1.1

	
	35
	氨(以N计)/(mg/L)
	0.5
	0.03

	消毒指标
	36
	游离余氯/(mg/L)
	0.05～2
	0.63


检验结论：该水样受检项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022的要求。
签发：                   审核：                    检测：                     
[image: image32.emf]
说明：报告无检测者、审核者、签发人签名和未盖本中心“检验专用章”均无效；委托（交收）检测仅对送检样品负责，不作为鉴定、评优、审批及宣传广告使用；有关检测数据未经本中心或有关行政主管部门允许,任何单位不得擅自向社会发布信息；对检测结果有异议需复检的应于报告收到15日内提出，微生物检验不做复检；本报告非经本中心同意，不得以任何方式复制。经同意复制的复制件，应加盖本中心检验专用章确认。
本中心地址：福建省上杭县临江镇北环中路8号  电话：0597-3098983  传真:0597-3098988  邮编：364200

上杭县疾病预防控制中心
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	样品名称：末梢水5
	样品登记号：2025（b）01009

	样品生产单位：福建省水务发展集团上杭水务有限公司
	来样方式：无菌采样，随机采样

	受检单位：福建省水务发展集团上杭水务有限公司

	样品数量：1750mL

	受检单位地址：上杭县临江镇江滨路158号
	检验性质：委托检验

	任务来源：全国城乡饮用水水质监测工作方案
	采样日期：2025年1月6日

	采样地点：上杭县江滨路158号
	收样日期：2025年1月6日

	检验依据：《生活饮用水标准检验方法》GB/T 5750-2023
	检验日期：2025年1月6-17日 

	评价依据：《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022
	报告日期：2025年1月17日 

	样品概况：先放水5分钟，经无菌采样，样品符合检验要求
	



检 验 结 果

	类别
	序号
	检测项目
	标准
	检测结果

	微生物指标
	1
	总大肠菌群/(MPN/100mL)
	不应检出
	未检出

	
	2
	大肠埃希氏菌/(MPN/100mL)
	不应检出
	未检出

	
	3
	菌落总数(CFU/mL)
	100
	未检出

	毒理学指标
	4
	砷/(mg/L)
	0.01
	9.9×10-4

	
	5
	镉/(mg/L)
	0.005
	6×10-5

	
	6
	铬(六价)/(mg/L)
	0.05
	＜4×10-3

	
	7
	铅/(mg/L)
	0.01
	4.1×10-4

	
	8
	汞/（mg/L）
	0.001
	1×10-4

	
	9
	氰化物/(mg/L)
	0.05
	＜1.6×10-3

	
	10
	氟化物/(mg/L)
	1.0
	0.1

	
	11
	硝酸盐(以N计)/(mg/L)
	10
	1.1

	
	12
	三氯甲烷/(mg/L)
	0.06
	2.0×10-2

	
	13
	一氯二溴甲烷/(mg/L)
	0.1
	4.6×10-4

	
	14
	二氯一溴甲烷/(mg/L)
	0.06
	4.9×10-3

	
	15
	三溴甲烷/(mg/L)
	0.1
	＜1.2×10-4

	
	16
	三卤甲烷
	1
	0.43

	
	17
	二氯乙酸/(mg/L)
	0.05
	＜3.7×10-3

	
	18
	三氯乙酸/(mg/L)
	0.1
	＜4.4×10-3

	
	19
	氯酸盐/(mg/L)
	0.7
	0.07
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	类别
	序号
	检测项目
	标准
	检测结果

	感官性状和一般化学指标
	20
	色度(铂钴色度单位)/度
	15
	＜5

	
	21
	浑浊度(散射浑浊度单位)/(NTU)
	1
	＜0.5

	
	22
	臭和味
	无异臭、异味
	无

	
	23
	肉眼可见物
	无
	无

	
	24
	pH
	6.5～8.5
	7.44

	
	25
	铝/(mg/L)
	0.2
	2.3×10-2

	
	26
	铁/(mg/L)
	0.3
	7.9×10-2

	
	27
	锰/(mg/L)
	0.1
	5.7×10-4

	
	28
	铜/(mg/L)
	1.0
	1.4×10-3

	
	29
	锌/(mg/L)
	1.0
	2.5×10-3

	
	30
	氯化物/(mg/L)
	250
	19

	
	31
	硫酸盐/(mg/L)
	250
	6.2

	
	32
	溶解性总固体/(mg/L)
	1000
	93

	
	33
	总硬度(以CaCO3计)/(mg/L)
	450
	46

	
	34
	高锰酸盐指数(以O2计)/(mg/L)
	3
	1.1

	
	35
	氨(以N计)/(mg/L)
	0.5
	0.11

	消毒指标
	36
	游离余氯/(mg/L)
	0.05～2
	0.61


检验结论：该水样受检项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022的要求。
签发：                   审核：                    检测：                     

说明：报告无检测者、审核者、签发人签名和未盖本中心“检验专用章”均无效；委托（交收）检测仅对送检样品负责，不作为鉴定、评优、审批及宣传广告使用；有关检测数据未经本中心或有关行政主管部门允许,任何单位不得擅自向社会发布信息；对检测结果有异议需复检的应于报告收到15日内提出，微生物检验不做复检；本报告非经本中心同意，不得以任何方式复制。经同意复制的复制件，应加盖本中心检验专用章确认。
本中心地址：福建省上杭县临江镇北环中路8号  电话：0597-3098983  传真:0597-3098988  邮编：364200
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	样品名称：末梢水6
	样品登记号：2025（b）01010

	样品生产单位：福建省水务发展集团上杭水务有限公司
	来样方式：无菌采样，随机采样

	受检单位：福建省水务发展集团上杭水务有限公司

	样品数量：1750mL

	受检单位地址：上杭县临江镇江滨路158号
	检验性质：委托检验

	任务来源：全国城乡饮用水水质监测工作方案
	采样日期：2025年1月6日

	采样地点：上杭县南塔路1号
	收样日期：2025年1月6日

	检验依据：《生活饮用水标准检验方法》GB/T 5750-2023
	检验日期：2025年1月6-17日 

	评价依据：《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022
	报告日期：2025年1月17日 

	样品概况：先放水5分钟，经无菌采样，样品符合检验要求
	



检 验 结 果

	类别
	序号
	检测项目
	标准
	检测结果

	微生物指标
	1
	总大肠菌群/(MPN/100mL)
	不应检出
	未检出

	
	2
	大肠埃希氏菌/(MPN/100mL)
	不应检出
	未检出

	
	3
	菌落总数(CFU/mL)
	100
	未检出

	毒理学指标
	4
	砷/(mg/L)
	0.01
	7.2×10-4

	
	5
	镉/(mg/L)
	0.005
	8×10-5

	
	6
	铬(六价)/(mg/L)
	0.05
	＜4×10-3

	
	7
	铅/(mg/L)
	0.01
	3.5×10-4

	
	8
	汞/（mg/L）
	0.001
	＜1×10-4

	
	9
	氰化物/(mg/L)
	0.05
	＜1.6×10-3

	
	10
	氟化物/(mg/L)
	1.0
	0.3

	
	11
	硝酸盐(以N计)/(mg/L)
	10
	0.91

	
	12
	三氯甲烷/(mg/L)
	0.06
	2.0×10-2

	
	13
	一氯二溴甲烷/(mg/L)
	0.1
	4.5×10-4

	
	14
	二氯一溴甲烷/(mg/L)
	0.06
	4.5×10-3

	
	15
	三溴甲烷/(mg/L)
	0.1
	＜1.2×10-4

	
	16
	三卤甲烷
	1
	0.41

	
	17
	二氯乙酸/(mg/L)
	0.05
	＜3.7×10-3

	
	18
	三氯乙酸/(mg/L)
	0.1
	0.08

	
	19
	氯酸盐/(mg/L)
	0.7
	0.07
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	类别
	序号
	检测项目
	标准
	检测结果

	感官性状和一般化学指标
	20
	色度(铂钴色度单位)/度
	15
	＜5

	
	21
	浑浊度(散射浑浊度单位)/(NTU)
	1
	＜0.5

	
	22
	臭和味
	无异臭、异味
	无

	
	23
	肉眼可见物
	无
	无

	
	24
	pH
	6.5～8.5
	7.48

	
	25
	铝/(mg/L)
	0.2
	2.7×10-2

	
	26
	铁/(mg/L)
	0.3
	7.7×10-2

	
	27
	锰/(mg/L)
	0.1
	1.3×10-3

	
	28
	铜/(mg/L)
	1.0
	1.0×10-3

	
	29
	锌/(mg/L)
	1.0
	2.2×10-3

	
	30
	氯化物/(mg/L)
	250
	17

	
	31
	硫酸盐/(mg/L)
	250
	5.1

	
	32
	溶解性总固体/(mg/L)
	1000
	91

	
	33
	总硬度(以CaCO3计)/(mg/L)
	450
	42

	
	34
	高锰酸盐指数(以O2计)/(mg/L)
	3
	1.1

	
	35
	氨(以N计)/(mg/L)
	0.5
	0.07

	消毒指标
	36
	游离余氯/(mg/L)
	0.05～2
	0.46


检验结论：该水样受检项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022的要求。
签发：                   审核：                    检测：                     

说明：报告无检测者、审核者、签发人签名和未盖本中心“检验专用章”均无效；委托（交收）检测仅对送检样品负责，不作为鉴定、评优、审批及宣传广告使用；有关检测数据未经本中心或有关行政主管部门允许,任何单位不得擅自向社会发布信息；对检测结果有异议需复检的应于报告收到15日内提出，微生物检验不做复检；本报告非经本中心同意，不得以任何方式复制。经同意复制的复制件，应加盖本中心检验专用章确认。
本中心地址：福建省上杭县临江镇北环中路8号  电话：0597-3098983  传真:0597-3098988  邮编：364200
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	样品名称：末梢水7
	样品登记号：2025（b）01011

	样品生产单位：福建省水务发展集团上杭水务有限公司
	来样方式：无菌采样，随机采样

	受检单位：福建省水务发展集团上杭水务有限公司

	样品数量：1750mL

	受检单位地址：上杭县临江镇江滨路158号
	检验性质：委托检验

	任务来源：全国城乡饮用水水质监测工作方案
	采样日期：2025年1月6日

	采样地点：上杭县金鑫路16号
	收样日期：2025年1月6日

	检验依据：《生活饮用水标准检验方法》GB/T 5750-2023
	检验日期：2025年1月6-17日 

	评价依据：《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022
	报告日期：2025年1月17日 

	样品概况：先放水5分钟，经无菌采样，样品符合检验要求
	



检 验 结 果

	类别
	序号
	检测项目
	标准
	检测结果

	微生物指标
	1
	总大肠菌群/(MPN/100mL)
	不应检出
	未检出

	
	2
	大肠埃希氏菌/(MPN/100mL)
	不应检出
	未检出

	
	3
	菌落总数(CFU/mL)
	100
	未检出

	毒理学指标
	4
	砷/(mg/L)
	0.01
	1.0×10-3

	
	5
	镉/(mg/L)
	0.005
	＜6×10-5

	
	6
	铬(六价)/(mg/L)
	0.05
	＜4×10-3

	
	7
	铅/(mg/L)
	0.01
	3.1×10-4

	
	8
	汞/（mg/L）
	0.001
	＜1×10-4

	
	9
	氰化物/(mg/L)
	0.05
	＜1.6×10-3

	
	10
	氟化物/(mg/L)
	1.0
	0.2

	
	11
	硝酸盐(以N计)/(mg/L)
	10
	1.1

	
	12
	三氯甲烷/(mg/L)
	0.06
	1.7×10-2

	
	13
	一氯二溴甲烷/(mg/L)
	0.1
	4.7×10-4

	
	14
	二氯一溴甲烷/(mg/L)
	0.06
	4.3×10-3

	
	15
	三溴甲烷/(mg/L)
	0.1
	＜1.2×10-4

	
	16
	三卤甲烷
	1
	0.36

	
	17
	二氯乙酸/(mg/L)
	0.05
	＜3.7×10-3

	
	18
	三氯乙酸/(mg/L)
	0.1
	＜4.4×10-3

	
	19
	氯酸盐/(mg/L)
	0.7
	0.08
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	类别
	序号
	检测项目
	标准
	检测结果

	感官性状和一般化学指标
	20
	色度(铂钴色度单位)/度
	15
	＜5

	
	21
	浑浊度(散射浑浊度单位)/(NTU)
	1
	＜0.5

	
	22
	臭和味
	无异臭、异味
	无

	
	23
	肉眼可见物
	无
	无

	
	24
	pH
	6.5～8.5
	7.57

	
	25
	铝/(mg/L)
	0.2
	2.7×10-2

	
	26
	铁/(mg/L)
	0.3
	7.4×10-2

	
	27
	锰/(mg/L)
	0.1
	3.7×10-4

	
	28
	铜/(mg/L)
	1.0
	1.0×10-3

	
	29
	锌/(mg/L)
	1.0
	2.6×10-3

	
	30
	氯化物/(mg/L)
	250
	19

	
	31
	硫酸盐/(mg/L)
	250
	6.1

	
	32
	溶解性总固体/(mg/L)
	1000
	89

	
	33
	总硬度(以CaCO3计)/(mg/L)
	450
	44

	
	34
	高锰酸盐指数(以O2计)/(mg/L)
	3
	1.1

	
	35
	氨(以N计)/(mg/L)
	0.5
	0.04

	消毒指标
	36
	游离余氯/(mg/L)
	0.05～2
	0.56


检验结论：该水样受检项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022的要求。
签发：                   审核：                    检测：                     

说明：报告无检测者、审核者、签发人签名和未盖本中心“检验专用章”均无效；委托（交收）检测仅对送检样品负责，不作为鉴定、评优、审批及宣传广告使用；有关检测数据未经本中心或有关行政主管部门允许,任何单位不得擅自向社会发布信息；对检测结果有异议需复检的应于报告收到15日内提出，微生物检验不做复检；本报告非经本中心同意，不得以任何方式复制。经同意复制的复制件，应加盖本中心检验专用章确认。
本中心地址：福建省上杭县临江镇北环中路8号  电话：0597-3098983  传真:0597-3098988  邮编：364200
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	样品名称：末梢水8
	样品登记号：2025（b）01012

	样品生产单位：福建省水务发展集团上杭水务有限公司
	来样方式：无菌采样，随机采样

	受检单位：福建省水务发展集团上杭水务有限公司

	样品数量：1750mL

	受检单位地址：上杭县临江镇江滨路158号
	检验性质：委托检验

	任务来源：全国城乡饮用水水质监测工作方案
	采样日期：2025年1月6日

	采样地点：上杭县振兴路15-1
	收样日期：2025年1月6日

	检验依据：《生活饮用水标准检验方法》GB/T 5750-2023
	检验日期：2025年1月6-17日 

	评价依据：《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022
	报告日期：2025年1月17日 

	样品概况：先放水5分钟，经无菌采样，样品符合检验要求
	



检 验 结 果

	类别
	序号
	检测项目
	标准
	检测结果

	微生物指标
	1
	总大肠菌群/(MPN/100mL)
	不应检出
	未检出

	
	2
	大肠埃希氏菌/(MPN/100mL)
	不应检出
	未检出

	
	3
	菌落总数(CFU/mL)
	100
	未检出

	毒理学指标
	4
	砷/(mg/L)
	0.01
	1.1×10-3

	
	5
	镉/(mg/L)
	0.005
	＜6×10-5

	
	6
	铬(六价)/(mg/L)
	0.05
	＜4×10-3

	
	7
	铅/(mg/L)
	0.01
	7.2×10-4

	
	8
	汞/（mg/L）
	0.001
	2×10-4

	
	9
	氰化物/(mg/L)
	0.05
	＜1.6×10-3

	
	10
	氟化物/(mg/L)
	1.0
	0.1

	
	11
	硝酸盐(以N计)/(mg/L)
	10
	1.1

	
	12
	三氯甲烷/(mg/L)
	0.06
	1.8×10-2

	
	13
	一氯二溴甲烷/(mg/L)
	0.1
	4.5×10-4

	
	14
	二氯一溴甲烷/(mg/L)
	0.06
	4.3×10-3

	
	15
	三溴甲烷/(mg/L)
	0.1
	＜1.2×10-4

	
	16
	三卤甲烷
	1
	0.37

	
	17
	二氯乙酸/(mg/L)
	0.05
	＜3.7×10-3

	
	18
	三氯乙酸/(mg/L)
	0.1
	0.04

	
	19
	氯酸盐/(mg/L)
	0.7
	0.08
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	类别
	序号
	检测项目
	标准
	检测结果

	感官性状和一般化学指标
	20
	色度(铂钴色度单位)/度
	15
	＜5

	
	21
	浑浊度(散射浑浊度单位)/(NTU)
	1
	＜0.5

	
	22
	臭和味
	无异臭、异味
	无

	
	23
	肉眼可见物
	无
	无

	
	24
	pH
	6.5～8.5
	7.58

	
	25
	铝/(mg/L)
	0.2
	2.8×10-2

	
	26
	铁/(mg/L)
	0.3
	7.3×10-2

	
	27
	锰/(mg/L)
	0.1
	8.2×10-4

	
	28
	铜/(mg/L)
	1.0
	1.8×10-3

	
	29
	锌/(mg/L)
	1.0
	3.0×10-3

	
	30
	氯化物/(mg/L)
	250
	19

	
	31
	硫酸盐/(mg/L)
	250
	6.2

	
	32
	溶解性总固体/(mg/L)
	1000
	86

	
	33
	总硬度(以CaCO3计)/(mg/L)
	450
	44

	
	34
	高锰酸盐指数(以O2计)/(mg/L)
	3
	0.6

	
	35
	氨(以N计)/(mg/L)
	0.5
	0.08

	消毒指标
	36
	游离余氯/(mg/L)
	0.05～2
	0.73


检验结论：该水样受检项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022的要求。
签发：                   审核：                    检测：                     

说明：报告无检测者、审核者、签发人签名和未盖本中心“检验专用章”均无效；委托（交收）检测仅对送检样品负责，不作为鉴定、评优、审批及宣传广告使用；有关检测数据未经本中心或有关行政主管部门允许,任何单位不得擅自向社会发布信息；对检测结果有异议需复检的应于报告收到15日内提出，微生物检验不做复检；本报告非经本中心同意，不得以任何方式复制。经同意复制的复制件，应加盖本中心检验专用章确认。
本中心地址：福建省上杭县临江镇北环中路8号  电话：0597-3098983  传真:0597-3098988  邮编：364200

上杭县疾病预防控制中心

检   测   报   告
	报告编号：SHCDC（b）202501013
	第1页 共2页

	样品名称：末梢水9
	样品登记号：2025（b）01013

	样品生产单位：福建省水务发展集团上杭水务有限公司
	来样方式：无菌采样，随机采样

	受检单位：福建省水务发展集团上杭水务有限公司

	样品数量：1750mL

	受检单位地址：上杭县临江镇江滨路158号
	检验性质：委托检验

	任务来源：全国城乡饮用水水质监测工作方案
	采样日期：2025年1月6日

	采样地点：上杭县北环东路19号
	收样日期：2025年1月6日

	检验依据：《生活饮用水标准检验方法》GB/T 5750-2023
	检验日期：2025年1月6-17日 

	评价依据：《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022
	报告日期：2025年1月17日 

	样品概况：先放水5分钟，经无菌采样，样品符合检验要求
	



检 验 结 果

	类别
	序号
	检测项目
	标准
	检测结果

	微生物指标
	1
	总大肠菌群/(MPN/100mL)
	不应检出
	未检出

	
	2
	大肠埃希氏菌/(MPN/100mL)
	不应检出
	未检出

	
	3
	菌落总数(CFU/mL)
	100
	未检出

	毒理学指标
	4
	砷/(mg/L)
	0.01
	9.0×10-4

	
	5
	镉/(mg/L)
	0.005
	＜6×10-5

	
	6
	铬(六价)/(mg/L)
	0.05
	＜4×10-3

	
	7
	铅/(mg/L)
	0.01
	4.7×10-4

	
	8
	汞/（mg/L）
	0.001
	2×10-4

	
	9
	氰化物/(mg/L)
	0.05
	＜1.6×10-3

	
	10
	氟化物/(mg/L)
	1.0
	＜0.1

	
	11
	硝酸盐(以N计)/(mg/L)
	10
	1.1

	
	12
	三氯甲烷/(mg/L)
	0.06
	2.2×10-2

	
	13
	一氯二溴甲烷/(mg/L)
	0.1
	5.1×10-4

	
	14
	二氯一溴甲烷/(mg/L)
	0.06
	4.8×10-3

	
	15
	三溴甲烷/(mg/L)
	0.1
	＜1.2×10-4

	
	16
	三卤甲烷
	1
	0.45

	
	17
	二氯乙酸/(mg/L)
	0.05
	＜3.7×10-3

	
	18
	三氯乙酸/(mg/L)
	0.1
	＜4.4×10-3

	
	19
	氯酸盐/(mg/L)
	0.7
	0.08
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	类别
	序号
	检测项目
	标准
	检测结果

	感官性状和一般化学指标
	20
	色度(铂钴色度单位)/度
	15
	＜5

	
	21
	浑浊度(散射浑浊度单位)/(NTU)
	1
	＜0.5

	
	22
	臭和味
	无异臭、异味
	无

	
	23
	肉眼可见物
	无
	无

	
	24
	pH
	6.5～8.5
	7.53

	
	25
	铝/(mg/L)
	0.2
	2.3×10-2

	
	26
	铁/(mg/L)
	0.3
	7.2×10-2

	
	27
	锰/(mg/L)
	0.1
	7.4×10-4

	
	28
	铜/(mg/L)
	1.0
	1.4×10-3

	
	29
	锌/(mg/L)
	1.0
	2.0×10-3

	
	30
	氯化物/(mg/L)
	250
	19

	
	31
	硫酸盐/(mg/L)
	250
	6.2

	
	32
	溶解性总固体/(mg/L)
	1000
	91

	
	33
	总硬度(以CaCO3计)/(mg/L)
	450
	46

	
	34
	高锰酸盐指数(以O2计)/(mg/L)
	3
	0.9

	
	35
	氨(以N计)/(mg/L)
	0.5
	0.13

	消毒指标
	36
	游离余氯/(mg/L)
	0.05～2
	0.85


检验结论：该水样受检项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022的要求。
签发：                   审核：                    检测：                     

说明：报告无检测者、审核者、签发人签名和未盖本中心“检验专用章”均无效；委托（交收）检测仅对送检样品负责，不作为鉴定、评优、审批及宣传广告使用；有关检测数据未经本中心或有关行政主管部门允许,任何单位不得擅自向社会发布信息；对检测结果有异议需复检的应于报告收到15日内提出，微生物检验不做复检；本报告非经本中心同意，不得以任何方式复制。经同意复制的复制件，应加盖本中心检验专用章确认。
本中心地址：福建省上杭县临江镇北环中路8号  电话：0597-3098983  传真:0597-3098988  邮编：364200
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	样品名称：末梢水10
	样品登记号：2025（b）01014

	样品生产单位：福建省水务发展集团上杭水务有限公司
	来样方式：无菌采样，随机采样

	受检单位：福建省水务发展集团上杭水务有限公司

	样品数量：1750mL

	受检单位地址：上杭县临江镇江滨路158号
	检验性质：委托检验

	任务来源：全国城乡饮用水水质监测工作方案
	采样日期：2025年1月6日

	采样地点：上杭县东二环北五巷3号
	收样日期：2025年1月6日

	检验依据：《生活饮用水标准检验方法》GB/T 5750-2023
	检验日期：2025年1月6-17日 

	评价依据：《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022
	报告日期：2025年1月17日 

	样品概况：先放水5分钟，经无菌采样，样品符合检验要求
	



检 验 结 果

	类别
	序号
	检测项目
	标准
	检测结果

	微生物指标
	1
	总大肠菌群/(MPN/100mL)
	不应检出
	未检出

	
	2
	大肠埃希氏菌/(MPN/100mL)
	不应检出
	未检出

	
	3
	菌落总数(CFU/mL)
	100
	未检出

	毒理学指标
	4
	砷/(mg/L)
	0.01
	9.0×10-4

	
	5
	镉/(mg/L)
	0.005
	＜6×10-5

	
	6
	铬(六价)/(mg/L)
	0.05
	＜4×10-3

	
	7
	铅/(mg/L)
	0.01
	4.8×10-4

	
	8
	汞/（mg/L）
	0.001
	2×10-4

	
	9
	氰化物/(mg/L)
	0.05
	＜1.6×10-3

	
	10
	氟化物/(mg/L)
	1.0
	0.2

	
	11
	硝酸盐(以N计)/(mg/L)
	10
	1.1

	
	12
	三氯甲烷/(mg/L)
	0.06
	2.2×10-2

	
	13
	一氯二溴甲烷/(mg/L)
	0.1
	5.1×10-4

	
	14
	二氯一溴甲烷/(mg/L)
	0.06
	5.2×10-3

	
	15
	三溴甲烷/(mg/L)
	0.1
	＜1.2×10-4

	
	16
	三卤甲烷
	1
	0.47

	
	17
	二氯乙酸/(mg/L)
	0.05
	＜3.7×10-3

	
	18
	三氯乙酸/(mg/L)
	0.1
	＜4.4×10-3

	
	19
	氯酸盐/(mg/L)
	0.7
	0.08
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	类别
	序号
	检测项目
	标准
	检测结果

	感官性状和一般化学指标
	20
	色度(铂钴色度单位)/度
	15
	＜5

	
	21
	浑浊度(散射浑浊度单位)/(NTU)
	1
	＜0.5

	
	22
	臭和味
	无异臭、异味
	无

	
	23
	肉眼可见物
	无
	无

	
	24
	pH
	6.5～8.5
	7.47

	
	25
	铝/(mg/L)
	0.2
	2.5×10-2

	
	26
	铁/(mg/L)
	0.3
	8.0×10-2

	
	27
	锰/(mg/L)
	0.1
	1.3×10-3

	
	28
	铜/(mg/L)
	1.0
	1.9×10-3

	
	29
	锌/(mg/L)
	1.0
	3.3×10-3

	
	30
	氯化物/(mg/L)
	250
	19

	
	31
	硫酸盐/(mg/L)
	250
	6.2

	
	32
	溶解性总固体/(mg/L)
	1000
	87

	
	33
	总硬度(以CaCO3计)/(mg/L)
	450
	44

	
	34
	高锰酸盐指数(以O2计)/(mg/L)
	3
	0.9

	
	35
	氨(以N计)/(mg/L)
	0.5
	0.15

	消毒指标
	36
	游离余氯/(mg/L)
	0.05～2
	0.61


检验结论：该水样受检项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022的要求。
签发：                   审核：                    检测：                     

说明：报告无检测者、审核者、签发人签名和未盖本中心“检验专用章”均无效；委托（交收）检测仅对送检样品负责，不作为鉴定、评优、审批及宣传广告使用；有关检测数据未经本中心或有关行政主管部门允许,任何单位不得擅自向社会发布信息；对检测结果有异议需复检的应于报告收到15日内提出，微生物检验不做复检；本报告非经本中心同意，不得以任何方式复制。经同意复制的复制件，应加盖本中心检验专用章确认。
本中心地址：福建省上杭县临江镇北环中路8号  电话：0597-3098983  传真:0597-3098988  邮编：364200
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	样品名称：末梢水11
	样品登记号：2025（b）01015

	样品生产单位：福建省水务发展集团上杭水务有限公司
	来样方式：无菌采样，随机采样

	受检单位：福建省水务发展集团上杭水务有限公司

	样品数量：1750mL

	受检单位地址：上杭县临江镇江滨路158号
	检验性质：委托检验

	任务来源：全国城乡饮用水水质监测工作方案
	采样日期：2025年1月6日

	采样地点：上杭县同康1路1号
	收样日期：2025年1月6日

	检验依据：《生活饮用水标准检验方法》GB/T 5750-2023
	检验日期：2025年1月6-17日 

	评价依据：《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022
	报告日期：2025年1月17日 

	样品概况：先放水5分钟，经无菌采样，样品符合检验要求
	



检 验 结 果

	类别
	序号
	检测项目
	标准
	检测结果

	微生物指标
	1
	总大肠菌群/(MPN/100mL)
	不应检出
	未检出

	
	2
	大肠埃希氏菌/(MPN/100mL)
	不应检出
	未检出

	
	3
	菌落总数(CFU/mL)
	100
	未检出

	毒理学指标
	4
	砷/(mg/L)
	0.01
	9.6×10-4

	
	5
	镉/(mg/L)
	0.005
	6×10-5

	
	6
	铬(六价)/(mg/L)
	0.05
	＜4×10-3

	
	7
	铅/(mg/L)
	0.01
	2.5×10-4

	
	8
	汞/（mg/L）
	0.001
	2×10-4

	
	9
	氰化物/(mg/L)
	0.05
	＜1.6×10-3

	
	10
	氟化物/(mg/L)
	1.0
	0.1

	
	11
	硝酸盐(以N计)/(mg/L)
	10
	1.1

	
	12
	三氯甲烷/(mg/L)
	0.06
	2.5×10-2

	
	13
	一氯二溴甲烷/(mg/L)
	0.1
	5.1×10-4

	
	14
	二氯一溴甲烷/(mg/L)
	0.06
	5.6×10-3

	
	15
	三溴甲烷/(mg/L)
	0.1
	＜1.2×10-4

	
	16
	三卤甲烷
	1
	0.52

	
	17
	二氯乙酸/(mg/L)
	0.05
	＜3.7×10-3

	
	18
	三氯乙酸/(mg/L)
	0.1
	＜4.4×10-3

	
	19
	氯酸盐/(mg/L)
	0.7
	0.08
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	类别
	序号
	检测项目
	标准
	检测结果

	感官性状和一般化学指标
	20
	色度(铂钴色度单位)/度
	15
	＜5

	
	21
	浑浊度(散射浑浊度单位)/(NTU)
	1
	＜0.5

	
	22
	臭和味
	无异臭、异味
	无

	
	23
	肉眼可见物
	无
	无

	
	24
	pH
	6.5～8.5
	7.50

	
	25
	铝/(mg/L)
	0.2
	2.3×10-2

	
	26
	铁/(mg/L)
	0.3
	6.3×10-2

	
	27
	锰/(mg/L)
	0.1
	7.6×10-4

	
	28
	铜/(mg/L)
	1.0
	1.6×10-3

	
	29
	锌/(mg/L)
	1.0
	1.3×10-3

	
	30
	氯化物/(mg/L)
	250
	19

	
	31
	硫酸盐/(mg/L)
	250
	6.2

	
	32
	溶解性总固体/(mg/L)
	1000
	86

	
	33
	总硬度(以CaCO3计)/(mg/L)
	450
	44

	
	34
	高锰酸盐指数(以O2计)/(mg/L)
	3
	0.6

	
	35
	氨(以N计)/(mg/L)
	0.5
	0.05

	消毒指标
	36
	游离余氯/(mg/L)
	0.05～2
	0.90


检验结论：该水样受检项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022的要求。
签发：                   审核：                    检测：                     

说明：报告无检测者、审核者、签发人签名和未盖本中心“检验专用章”均无效；委托（交收）检测仅对送检样品负责，不作为鉴定、评优、审批及宣传广告使用；有关检测数据未经本中心或有关行政主管部门允许,任何单位不得擅自向社会发布信息；对检测结果有异议需复检的应于报告收到15日内提出，微生物检验不做复检；本报告非经本中心同意，不得以任何方式复制。经同意复制的复制件，应加盖本中心检验专用章确认。
本中心地址：福建省上杭县临江镇北环中路8号  电话：0597-3098983  传真:0597-3098988  邮编：364200
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	样品名称：末梢水12
	样品登记号：2025（b）01016

	样品生产单位：福建省水务发展集团上杭水务有限公司
	来样方式：无菌采样，随机采样

	受检单位：福建省水务发展集团上杭水务有限公司

	样品数量：1750mL

	受检单位地址：上杭县临江镇江滨路158号
	检验性质：委托检验

	任务来源：全国城乡饮用水水质监测工作方案
	采样日期：2025年1月6日

	采样地点：上杭县金岗山路7号
	收样日期：2025年1月6日

	检验依据：《生活饮用水标准检验方法》GB/T 5750-2023
	检验日期：2025年1月6-17日 

	评价依据：《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022
	报告日期：2025年1月17日 

	样品概况：先放水5分钟，经无菌采样，样品符合检验要求
	



检 验 结 果

	类别
	序号
	检测项目
	标准
	检测结果

	微生物指标
	1
	总大肠菌群/(MPN/100mL)
	不应检出
	未检出

	
	2
	大肠埃希氏菌/(MPN/100mL)
	不应检出
	未检出

	
	3
	菌落总数(CFU/mL)
	100
	未检出

	毒理学指标
	4
	砷/(mg/L)
	0.01
	1.0×10-3

	
	5
	镉/(mg/L)
	0.005
	9×10-5

	
	6
	铬(六价)/(mg/L)
	0.05
	＜4×10-3

	
	7
	铅/(mg/L)
	0.01
	1.3×10-3

	
	8
	汞/（mg/L）
	0.001
	1×10-4

	
	9
	氰化物/(mg/L)
	0.05
	＜1.6×10-3

	
	10
	氟化物/(mg/L)
	1.0
	0.1

	
	11
	硝酸盐(以N计)/(mg/L)
	10
	1.1

	
	12
	三氯甲烷/(mg/L)
	0.06
	1.8×10-2

	
	13
	一氯二溴甲烷/(mg/L)
	0.1
	4.2×10-4

	
	14
	二氯一溴甲烷/(mg/L)
	0.06
	4.1×10-3

	
	15
	三溴甲烷/(mg/L)
	0.1
	＜1.2×10-4

	
	16
	三卤甲烷
	1
	0.37

	
	17
	二氯乙酸/(mg/L)
	0.05
	＜3.7×10-3

	
	18
	三氯乙酸/(mg/L)
	0.1
	0.07

	
	19
	氯酸盐/(mg/L)
	0.7
	0.08
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	类别
	序号
	检测项目
	标准
	检测结果

	感官性状和一般化学指标
	20
	色度(铂钴色度单位)/度
	15
	＜5

	
	21
	浑浊度(散射浑浊度单位)/(NTU)
	1
	＜0.5

	
	22
	臭和味
	无异臭、异味
	无

	
	23
	肉眼可见物
	无
	无

	
	24
	pH
	6.5～8.5
	7.48

	
	25
	铝/(mg/L)
	0.2
	2.2×10-2

	
	26
	铁/(mg/L)
	0.3
	8.3×10-2

	
	27
	锰/(mg/L)
	0.1
	6.1×10-4

	
	28
	铜/(mg/L)
	1.0
	2.3×10-3

	
	29
	锌/(mg/L)
	1.0
	6.5×10-3

	
	30
	氯化物/(mg/L)
	250
	19

	
	31
	硫酸盐/(mg/L)
	250
	6.2

	
	32
	溶解性总固体/(mg/L)
	1000
	93

	
	33
	总硬度(以CaCO3计)/(mg/L)
	450
	44

	
	34
	高锰酸盐指数(以O2计)/(mg/L)
	3
	0.7

	
	35
	氨(以N计)/(mg/L)
	0.5
	0.13

	消毒指标
	36
	游离余氯/(mg/L)
	0.05～2
	0.58


检验结论：该水样受检项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022的要求。
签发：                   审核：                    检测：                     

说明：报告无检测者、审核者、签发人签名和未盖本中心“检验专用章”均无效；委托（交收）检测仅对送检样品负责，不作为鉴定、评优、审批及宣传广告使用；有关检测数据未经本中心或有关行政主管部门允许,任何单位不得擅自向社会发布信息；对检测结果有异议需复检的应于报告收到15日内提出，微生物检验不做复检；本报告非经本中心同意，不得以任何方式复制。经同意复制的复制件，应加盖本中心检验专用章确认。
本中心地址：福建省上杭县临江镇北环中路8号  电话：0597-3098983  传真:0597-3098988  邮编：364200
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